ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ

«МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ»

#### Местонахождение: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская 28

# ПРОТОКОЛ

проведения слушания  отчета  по итогам за  2020 год  об исполнении утвержденной тарифной сметы, утвержденной инвестиционной программы  перед потребителями и иными заинтересованными лицами., слушания проводятся согласно п.6 статьи 25 Закона  Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-ЗРК и  в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Объявление о предстоящем проведении слушаний отчета за 2020 год было опубликовано в газете № 27 (2722) «Тендер КЗ» от 6 апреля 2021 года.

##### Дата проведения слушаний: 28 апреля 2021 года.

Начало слушаний: в 16 час.00 мин.

Место проведений: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Киевская 28, аудитория (актовый зал).

##### Вид регулируемых услуг: Передача электрической энергии.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Публичные слушания отчета проведены посредством платформы zoom (13 человек).

Председатель слушаний: заместитель финансового директора - начальник ПЭО ТОО «Межрегионэнерготранзит» Мельников М.А.

Секретарь слушаний: инженер производственно-технической службы ТОО «Межрегионэнерготранзит» Серикова А.Ф.

## Председатель Мельников М.А. в 16 час. 00 мин. открыл слушания, объявил цель слушания и сообщил повестку дня.

## Цель слушаний – усиление системы защиты прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности предприятия перед потребителями и иными заинтересованными лицами, изучение и обобщение их мнения для совершенствования собственной работы и повышения качества предоставления услуг по передаче электрической энергии.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Отчет об итогах производственно-финансовой деятельности предприятия за 2020 год.

Докладчик - генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Кан В.А. (20 мин.).

- Выступления в прениях - участники слушаний (до 5 мин.)

ВЫСТУПИЛИ:

Генеральный директор ТОО «Межрегионэнерготранзит» Кан В.А. с докладом по повестке дня.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 августа 2006 года, действует на основании Законодательства  Республики Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом  являются:

•Передача электрической энергии;

•Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии.

Предприятие имеет статус естественного монополиста, его деятельность контролируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции  Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

ТОО "Межрегионэнерготранзит" включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по виду деятельности – передача электрической энергии.

Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен  на территории более 120 тысяч квадратных километров и  имеет в своем составе 8,404 тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением  от 0,4 до 220 кВ,

в том числе:

ВЛ 220 кВ             	  12км

ВЛ 110 кВ	                 2 тысячи  901,89	км

ВЛ 35 кВ  	                 5 тысяч    257,3 	км

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ	  233,27 	км

256 подстанций всех типов напряжения, в том числе:

ПС 220 кВ    	  3	шт

ПС 110 кВ  	 66	шт

ПС  35/10 кВ	186	шт

РП 10 кВ	           1	шт

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный транспорт.

Объем регулируемых услуг по передаче электрической энергии зависит от темпов экономического роста, численности населения, эффективности энергосберегающей политики, возможного изменения климата и др.

Загрузка установленных электрических мощностей энергетических объектов компании, которая в 80-90-е годы была не менее  50 % за счет развитого сельского хозяйства (животноводческие комплексы с полной электрификацией технологических процессов), сегодня составляет от 1,5% в Житикаринском , Наурзумском  районах до 4,0 % в Федоровском, Сарыкольском  районах, по всем сельским административным районам.

Товарищество вынуждено обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в «депрессивные» населенные пункты с количеством жителей 50 человек и менее, при этом обеспечивая работоспособность целых электрических подстанций 35-110 кВ в этих населенных пунктах и протяженных воздушных линий от этих ПС до питающих узловых подстанций.

В результате  наше предприятие несет потери электроэнергии (холостой ход трансформаторов) величиной до 50% от общей величины потерь в сетях и, следовательно, несет повышенные затраты на их компенсацию. Также компания несет немалые затраты по обеспечению работоспособности и даже элементарной сохранности низкозагруженных подстанций и линий электропередач.

Нашим предприятием постоянно проводится работа с потребителями.  Это  заключение договоров,  прогноз объемов услуг и выявление причин снижения этих объемов.

ТОО «Межрегионэнерготранзит» в отчетном году в полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг.

В целях устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергией  надлежащего качества на 2016-2020 годы была разработана инвестиционная программа, которая успешно реализована.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы  по итогам за 2020 год

Общая сумма инвестиционной программы  на 2020 год  была  утверждена 515 млн. тенге.

Фактически сумма составила 529 млн. тенге, на 14 млн. тенге больше за счет фактического прироста объемов услуг по передаче электрической энергии по сравнению с утвержденным в тарифе.

- На реконструкцию подстанционного оборудования направлено  всего 271 млн. тенге.

  - В том числе на реконструкцию ПС-110/35/10 кВ «Камышное» инвестировано 120 млн. 790 тыс. тенге.

Произведена замена ячеек действующего КРУН-10 кВ с масляными выключателями типа АК-10 и электромеханическими РЗА производства Республика Болгария на ячейки 10 кВ с вакуумными выключателями 10 кВ и блоками микропроцессорных РЗА общим количеством 18 ячеек (16 ячеек и 2 шкафа с ТСН-10 кВ).

Замена масляных выключателей АК-10 обусловлена как истекшим сроком службы, так и функциональным износом.  Новые вакуумные выключатели 10 кВ выпускаются в необслуживаемом исполнении, не требуют ремонта, не требуют расхода электроэнергии на обогрев масла в зимний период, имеют на порядок более высокую скорость срабатывания, что позволяет исключить развитие возникающих замыканий в присоединенных сетях 10 кВ.

1.2.  Для  обеспечения надежного электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категории в новых жилых комплексах «Северный» и «Восточный», а также существующих токоприемников инфраструктуры и жизнеобеспечения населенного пункта Заречное, произведена реконструкция ПС-220/110/35/10 кВ «Заречная».

Инвестиции составили  78,8 млн. тенге.

Произведены

- монтаж оборудования ячейки 110 кВ для подключения вновь установленного силового трансформатора Т-4;

- монтаж шинных мостов 10 и 35 кВ для подключения вновь установленного силового трансформатора Т-4 к действующим КРУН-10 кВ и  ОРУ-35 кВ соответственно;

- монтаж панелей микропроцессорных защит 110-35-10 кВ вновь установленного силового трансформатора Т-4.

1.3. На реконструкцию  ПСТ 110/35/10 кВ «Святогорка – Карасу (Восток)» в 2020 году направлено  36 ,8 млн.  тенге.

Монтаж нового секционного выключателя 110 кВ с измерительными трансформаторами тока 110 кВ и шкафом микропроцессорных РЗА технологически был необходим для обеспечения предстоящего в  2022 году подключения к шинам 110 кВ ПСТ 110/35/10 кВ «Святогорка – Карасу (Восток)» второй новой ЛЭП-110 кВ «Святогорка – Восток-2».

Эта реконструкция позволит обеспечить надежную передачу электрической энергии ответственным токоприемникам 1-й и 2-й категории надежности электроснабжения районного центра Карасуского района Костанайской области – п.Карасу.

1.4. Мероприятие по замене конденсаторных вводов 35 кВ на масляных выключателях 35 кВ выполнено в сумме 13 млн. тенге на 12 ПС общим количеством 32 ввода («Константиновка» (2 ввода), «Сосновый бор» (4 ввода), «Пешковка» (2 ввода), «Владыкинка» (1 ввод), «Люблинка» (2 ввода), «Талдыколь» (3 ввода), «Аятская» (2 ввода), «Семилетка» (2 ввода), «Воскресеновка» (6 вводов), «Заречная (ОПХ)» (6 вводов), «Большая Чураковка» (1 ввод) и «Каражары» (1 ввод)).

Масляные выключатели 35 кВ находились в эксплуатации на ПС от 43-х до 52-х лет при нормативном сроке службы 25 лет. В качестве изоляционных конструкций на маслонаполненных выключателях 35 кВ ПС установлены и эксплуатируются конденсаторные вводы 35 кВ с мастикой. Изоляционные характеристики основной части вводов 35 кВ ухудшаются с каждым сезоном и находятся на грани отбраковки, что приводит к выходу из строя вводов и, как следствие, самого выключателя 35 кВ с последующим ограничением потребителей, так как выключатель включен непосредственно и последовательно в линию, питающую потребителей.

1.5.  Реконструкция ПС-110/10 кВ «Юго-Западная»» в 2020 году выполнена стоимостью 9 млн. тенге.

Необходимость замены масляных выключателей и электромеханических РЗА была обусловлена как истекшим сроком службы, так и функциональным износом.

Новые вакуумные выключатели 10 кВ выпускаются в необслуживаемом исполнении, не требуют ремонта, не требуют расхода электроэнергии на обогрев масла в зимний период, имеют на порядок более высокую скорость срабатывания, что позволяет исключить развитие возникающих замыканий в присоединенных сетях 10 кВ.

1.6. На реконструкцию  ПС-110/35/10 кВ «Кустанайская» направлено 5,7 млн. тенге.

Произведена замена фарфоровых изоляторов в натяжных гирляндах действующих ОРУ-35 кВ и ОРУ-110 кВ на стеклянные изоляторы общим количеством 1200 изоляторов.

Необходимость замены фарфоровых изоляторов обоснована как истекшим сроком службы (фактический срок службы составил 54 года при нормативном 25 лет), так и функциональным  износом.

1.7. Реконструкция ПС-35/6 кВ «Гидроузел» (замена маслонаполненных измерительных трансформаторов напряжения типа НТМИ-6 кВ на измерительные трансформаторы напряжения типа 3*ЗНОЛП-6 с литой изоляцией общим количеством 2 комплекта) выполнена стоимостью 1,2 млн. тенге.

Необходимость замены маслонаполненных измерительных трансформаторов напряжения НТМИ-6 на трансформаторы напряжения с литой изоляцией обоснована как истекшим сроком службы, так и функциональным износом – новые измерительные трансформаторы напряжения позволяют исключить погрешность измерения напряжений и, как следствие, исключить недоучет электроэнергии.

1.8. Мероприятие по замене датчиков-преобразователей телеметрических измерений в 2020 году выполнено в количестве 18 датчиков-преобразователей мощности и напряжения на сумму 817 тыс. тенге на 6-ти ПС – ПС-110/35/10 кВ «Урицк», «Джаркуль», «Комсомолец» и «Урожайная», ПС-220/110/35/10 кВ «Заречная» и «Ленинская». Необходимость замены указанных датчиков обусловлена функциональным износом – датчики находились непрерывно в эксплуатации с 1995 года. Проведенная измерительная проверка указанных датчиков в 2016 году показала, что более половины этих датчиков из-за длительной непрерывной эксплуатации имеет выработку внутренних электронных полупроводниковых компонентов, которая привела к возникновению погрешности датчиков, в несколько раз превышающей нормативный класс точности.

1.9. На  реконструкцию освещения ПС с заменой светильников с газоразрядными лампами на светодиодные прожекторы  направлено 144,64 тыс. тенге.

Замена светильников с газоразрядными лампами на светодиодные прожекторы обусловлена требованием нормативно-правовых актов Республики Казахстан по внедрению энергосберегающих технологий. В результате реконструкции освещения  общая экономия электроэнергии на освещение ПС-220 кВ составит 27,594 тыс. кВтч в год или 5,7% от нормативного расхода электроэнергии на собственные нужды ПС-220/110/10 кВ «Приуральская».

1.10.   Сверх, утвержденных инвестиционной программой, мероприятий по реконструкции подстанционного оборудования,  в целях восстановления поврежденного электрооборудования вследствие стихийных погодных явлений, также  произведена дополнительно реконструкция  двух ПСТ: 35/10 кВ «Молодежная» и 35/10 кВ «Западная». Сумма инвестиций составила 4,4 млн. тенге. В том числе:

- Реконструкция электросилового оборудования ПСТ 35/10 кВ «Молодежная» выполнена в 2020 году стоимостью 1,8 млн. тенге.

Произведена замена комплекта из трех измерительных трансформаторов напряжения 3*ЗНОЛ-35 вследствие повреждения изоляции прежних измерительных трансформаторов напряжения 3*ЗНОЛ-35 при воздействии прямого удара молнии в июне 2020 года.

- На реконструкцию электросилового оборудования на ПСТ 35/10 кВ «Западная» направлено  2,6 млн. тенге.

Произведена  замена вакуумного выключателя 10 кВ на новый с блоком управления и блока микропроцессорных защит «Сириус» в ячейке 10 кВ «ГВФ-1». Это обусловлено повреждением изоляции прежнего вакуумного выключателя 10 кВ, блока управления и блока микропроцессорных защит при воздействии грозового импульса перенапряжения от прямого удара молнии в присоединенную кабельно-воздушную ЛЭП-10 кВ «Западная-ГВФ-1» в июне 2020 года.

- На восстановление оборудования ЛЭП  в 2020 году было направлено  90 млн. тенге, дополнительно сверх утвержденной инвестиционной программы затрачено 1,86 млн. тенге.

Вследствие длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях (шквальные ветры, гололед) произошел излом бетонного покрытия железобетонных стоек с оголением арматуры, угрожающий  падению стоек при шквальном ветре на:

2.1. ЛЭП-110 кВ «Кушмурун – Новопавловка – Святогорка» (участок Новопавловка – Святогорка»

  - ЛЭП-110 кВ «Урицк - Ленинское» (участок «Ленинская – Транзитная».

ЛЭП-110 кВ «Кушмурун – Новопавловка – Святогорка» (участок «Святогорка – Новопавловка») введена в эксплуатацию в 1969 году.

По этой линии осуществляется передача электроэнергии потребителей  2-х административных районов Костанайской области – Карасуского и Алтынсаринского, а также резервирование электроснабжение потребителей еще 4-х административных районов – Сарыкольского, Узункольского, Мендыгаринского и Костанайского.

ЛЭП-110 кВ «Урицк - Ленинское» (участок «Ленинская – Транзитная») введена в эксплуатацию в 1978 году.  По этой линии осуществляется передача электроэнергии потребителей 2-х административных районов Костанайской области – Сарыкольского и Алтынсаринского, а также резервирование электроснабжение потребителей еще 4-х административных районов – Узункольского, Мендыгаринского, Карасуского и Костанайского.

В 2020 году произведена реконструкция этих участков с заменой железобетонных стоек СК

- на участке «Святогорка – Новопавловка» в количестве  30 штук общей стоимостью 31,8 млн. тенге;

- на участке «Ленинская – Транзитная»  в количестве 12 штук общей стоимостью 11,7 млн. тенге.

  - На реконструкцию ЛЭП-110 кВ «Центральная – Озерная с отпайкой на ПС-220 кВ «Заречная» в 2020 году направлено 28,3 млн. тенге. Произведена замена провода  АС-185 на участке протяженностью 8 км. Данный участок был построен и введен в эксплуатацию в 1973 году. Фактический срок эксплуатации провода 47 лет при нормативном сроке службы 45 лет.

Замена  провода  была необходима не только из-за длительного срока его службы, но из-за функционального  износа вследствие длительной эксплуатации под воздействием неблагоприятных погодных условий и, близких к номинальным, нагрузок в периоды передачи электрической энергии в Костанайскую область от энергоисточников Российской Федерации (Троицкая ГРЭС). Провод АС-185 имел множественные повреждения жил, особенно, в подвесных зажимах.

2.4.-2.6.Выполнена замена фарфоровых изоляторов  на стеклянные:

2.4. На  ЛЭП-35 кВ «Кустанай – Притобольский» (Кустанайская – Притобольская-1,2)  в количестве 380 штук, в сумме  1,9 млн. тенге.

2.5. На  ЛЭП-35 кВ «Прибрежная – Гидроузел»  в количестве 65 изоляторов, в сумме 617,97 тыс. тенге.

2.6. На  ЛЭП-35 кВ «Отпайка-Западная цепь 1,2» в количестве 75 изоляторов, в сумме 498,78 тыс. тенге.

Замена фарфоровых изоляторов обоснована как истекшим сроком службы, так и функциональным износом. При высоковольтных испытаниях демонтированных контрольных гирлянд изоляторов  из трех изоляторов гирлянды два изолятора не выдерживали подачу номинального фазного напряжения. Пробой происходил уже на 7-10 кВ при номинальном 20 кВ. При повышенной влажности такая гирлянда с дефектными фарфоровыми изоляторами вызывает увеличение токов утечки по поверхности изоляторов с их последующим перекрытием и аварийным отключением ЛЭП с ограничением потребителей. Так же дефектные фарфоровые изоляторы имеют отрицательное свойство не разрушаться при перекрытии, что затрудняет их выявление при визуальном осмотре ВЛ.

2.7. В 2020 году  ЛЭП-110 кВ «Отпайка на ПС-110/10 кВ «Тохтарово» реконструирована из одноцепной в двухцепную. Сумма инвестиций 15,3 млн. тенге.

ЛЭП-110 кВ «Отпайка на ПС-110/10 кВ «Тохтарово» была введена в эксплуатацию в 1979 году и выполнена в виде одноцепной ЛЭП, присоединенной к питающей ЛЭП-110 кВ «Глебовка – Камышное».

Выполнение данного мероприятия позволило разделить питающую ЛЭП-110 кВ «Глебовка – Камышное» теперь уже с двумя шлейфовыми заходами ЛЭП-110 кВ «Отпайка на ПС-110/10 кВ «Тохтарово» на два участка и производить оперативное выделение поврежденного участка с быстрым восстановлением электроснабжения потребителей по неповрежденному участку.

- На капитальный ремонт зданий в отчетном году израсходовано 29,1 млн. тенге.

3.1. На  приобретение и установку модульных оперативных пунктов управления (ОПУ) в 2020 году в количестве 2-х единиц   на ПС 35/10 кВ «Молодежная» и «Глазуновка» направлено 3,4 млн. тенге. В этом была технологическая необходимость обеспечения утепленного рабочего места для дежурного персонала на территории ПС, не имеющей каких-либо помещений, а также для обеспечения сохранности защитных средств и технической документации по эксплуатации оборудования ПС.

На шести объектах была заменена или восстановлена кровля. Так,

3.2. Замена мягкой битумной кровли здания гаража на 5 автомобилей (СРЗАИ) на металлическую шатровую кровлю из профильного листа в отчетном году выполнена стоимостью 4,9 млн. тенге.

3.3. Также в этом году восстановлена шатровая кровля здания гаража на 10 автомобилей (ЛЭПБ), пострадавшая в результате штормового ветра, метели         7 апреля 2020 года. Сумма инвестиций на это мероприятие -5,1 млн. тенге.

3.4. Под воздействием штормовых ветров были образованы многочисленные трещины и изломы шиферного покрытия на здании Маслохозяйства с пристройкой лабораторного корпуса.

Замена шиферной кровли на металлическую шатровую из профильного листа на здании Маслохозяйства в 2020 году выполнена стоимостью 5,2 млн. тенге.

3.5. Также произведена  замена кровли здания ОПУ ЗРУ ПСТ- 220/110/35/10 кВ «Ленинская» стоимостью 7,4 млн. тенге. Мягкая битумная кровля пришла в негодность и была заменена на металлическую шатровую кровлю из профильного листа.

3.6. На замену мягкой битумной кровли на металлическую шатровую кровлю из профильного листа здания ОПУ ПСТ-110/10 кВ «Смайловка» в 2020 году затрачено 2,8 млн. тенге.

3.7. На  замену проржавевшей кровли из металлического шифера на металлическую кровлю из профильного листа строительной части (здание ОПУ типа «сэндвич») ПСТ 110/35/10 кВ «Приаятская птицефабрика» затрачено 347,8 тыс. тенге.

- На приобретение комплектующих для ремонта контроллеров АСКУЭ израсходовано 2,9 млн. тенге.

Приобретение комплектующих (блоков контроллеров, блоков питания, GPRS-терминалов, аккумуляторных батарей) и замена поврежденных блоков в шкафах контроллеров АСКУЭ на ПС-35/10 кВ «Дачная» и «Мичурина» обусловлена выходом  из строя вставных модулей шкафов АСКУЭ  в связи с  их  длительной эксплуатацией с 2012 года.

- На модернизацию каналов передачи учетной информации на действующий сервер учета электроэнергии израсходовано 84,5 млн. тенге.

Модернизация каналов передачи учетной информации на действующий сервер учета электроэнергии: установка модемов GSM и внешних антенн для передачи учетной информации от счетчиков с регистром памяти и переключение действующих счетчиков с низкоскоростных ВЧ и радиоканалов на каналы GSM,-  произведена    на 223 ПС.

Новые GSM-модемы обеспечивают повышение надежности функционирования системы АСКУЭ на 223 ПС и исключение влияния повреждений на ВЛ на работу каналов АСКУЭ.

- На приобретение микропроцессорных специальных измерительных приборов израсходовано 2,4 млн.  тенге.

В том числе:

- мегаомметр в количестве одного - для диагностики изоляции оборудования ПС - в составе диагностического комплекса существующей передвижной высоковольтной лаборатории;

- тепловизор в количестве двух - для диагностики нагрева контактных соединений и элементов электрооборудования – в составе диагностического комплекса существующей передвижной высоковольтной лаборатории;

- микроомметр МИКО-1 в количестве одного - для замера переходного сопротивления контактов коммутационных аппаратов и переключающих устройств – взамен старых аналоговых контактомеров ИСК в ремонтных бригадах ПС;

- измеритель сопротивления заземлений ИС-20 в количестве одного - для диагностики контура заземления подстанций и ВЛ - в составе диагностического комплекса существующей передвижной высоковольтной лаборатории;

- ультразвуковой измеритель расстояния (высотомер) в количестве двух  - для определения стрел провеса и габаритов ВЛ – в составе ремонтных бригад ВЛ.

- Оснащение рабочих мест выполнено в сумме 10 млн. тенге, израсходовано сверх утвержденной суммы 5,8 млн. тенге.

- На приобретение и модернизацию оргтехники израсходовано 11 млн. тенге.

- Устройство охранной и пожарной сигнализации на ПС и помещениях выполнено на сумму 10,7 млн. тенге, дополнительно затрачено 911 тысяч тенге.

- На приобретение основных средств по охране труда израсходовано 3,6 млн. тенге.

11.   Капитальный ремонт автомобильной  техники, приводящий к увеличению их  стоимости, произведен общей стоимостью 13,5  млн. тенге

В целом реализация инвестиционной программы позволяет повысить качество передаваемой электрической энергии, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

Реализация  инвестиционной программы не влияет  на уровень тарифа субъекта естественной монополии.

Об объемах предоставленных услуг и исполнение утвержденной тарифной сметы за  2020 год

На долгосрочный  период 2016-2020 г.г. ТОО «Межрегионэнерготранзит» приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области утверждены предельные уровни тарифов и тарифные сметы.

Утвержденной тарифной сметой на 2020 год объем услуг по передаче электрической энергии был предусмотрен  1 млрд.  230, 59 млн.  кВтч.  Фактически по сетям ТОО «Межрегионэнерготранзит» передано электрической энергии 1млрд. 254 млн. кВтч, на 23, 5  млн.  кВтч больше.

Тариф на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год сложился  2,477  тенге/кВтч. С 1 января по 30 августа  2020  года тариф действовал 2,457 тенге/кВтч. С 1 сентября 2020 года  в связи с увеличением стоимости электроэнергии  АО «ЕЭК»  с 4,5 до 5,55 тенге/кВтч тариф на услуги по передаче электрической энергии ТОО «Межрегионэнерготранзит» был утвержден в размере  2,510 тенге/кВтч.

Доход  от услуг по передаче электрической энергии за отчетный 2020 год  товариществом получен в сумме 3 млрд. 106 млн. 509 тыс. тенге, что  на 17млн. 727 тыс. тенге  больше, чем    было утверждено в  тарифной смете.

Затраты по передаче электрической энергии за 2020 год сложились в сумме 4 млрд. 161млн.  356 тыс. тенге. Сметой предусмотрены эти затраты в сумме 3 млрд. 047 млн. 785 тыс. тенге. Такое значительное превышение  на  1 млрд.  113 млн. 571 тысяч  тенге сложилось в результате  увеличения амортизационных отчислений  в производственных затратах на  1млрд.  062 млн.  238 тыс. тенге из-за проведенной  переоценки основных фондов предприятия в конце 2016 года. Переоценка согласована ДКРЕМ и ЗК. ДКРЕМ утвердил возмещение увеличения затрат в тарифе на 2016-2020 г.г. поэтапно. Без учета амортизационных отчислений превышение составляет 51 млн. 332 тыс. тенге. В том числе затраты на производство  превысили сметные на 18  млн.  430 тыс. тенге,  расходы периода – на 32 млн. 902 тыс. тенге

Экономия  затрат  за отчетный год сложилась всего 13 млн. 261  тысяч тенге, постатейно не более  5 % .

Из них затраты по статье «Электроэнергия на хозяйственные нужды» в тарифной смете  предусмотрены в сумме 44 млн. 320 тыс. тенге, фактически они сложились 42 млн. 419 тыс. тенге, на 1 млн. 901  тыс. тенге (4%) меньше, чем предусмотрено утвержденной сметой.

Затраты по статье «Электроэнергия для компенсации технических потерь» в тарифной смете  предусмотрены в сумме 555 млн.  206  тыс. тенге, фактически они сложились 546 млн. 141 тыс. тенге, на 9 млн.  065  тыс. тенге (2%) меньше, чем предусмотрено утвержденной сметой. Экономия по этим статьям обусловлена  экономичными режимами обогрева маслонаполненного  оборудования.

В связи со снижением объема электроэнергии для компенсации технических потерь услуги по переработке электроэнергии тяговыми подстанциями так же снизились на 3%.

В связи с переносом на 2021 год экспертизы по переходу на новый ГОСТ17025-2019 , статья не выполнена на 208,35 тысяч тенге или 2 %.

Налоговые платежи сложились фактически 70 335 тыс. тенге, экономия по ним составила 1 млн.  241 тыс. тенге или 2% за счет снижения налога на имущество в связи со снижением остаточной стоимости ОС после демонтажа.

За счет оптимизации командировочные расходы производственного персонала сложились 17 млн.  295 тысяч тенге, на 501 тыс. тенге или 3% меньше, чем были предусмотрены в утвержденной тарифной смете.

Недоиспользованная часть затрат, заложенная в тарифной смете, была направлена на увеличение затрат по другим статьям.

- Статья затрат «Сырье и материалы» выполнена в сумме  60 млн.  256 тысяч тенге с превышением на 5 млн. 578 тысяч тенге в связи с увеличением  эксплуатационного объема работ по автомобильной технике (замена автошин и АКБ).

- На ГСМ затрачено 54 млн. 958 тысяч тенге, на 2 млн. тенге больше, чем предусмотрено тарифной сметой, из-за увеличения объема работ по снегозадержанию, по очистке подъездов к подстанциям.

- Расходы на оплату труда производственного персонала сложились в сумме 1 млрд. 252 млн.  263  тысяч тенге, перерасход по этой статье 16 млн. 340 тысяч тенге.

- Расходы на оплату труда административного персонала составили по итогам отчетного года  174 млн.  068  тысяч тенге, перерасход - 15 млн.  620 тыс. тенге.

Средняя месячная заработная плата одного работника за  2020 год по предприятию  составила  124 466  тенге.  Для сравнения за 2020 год средняя месячная заработная плата   сложилась:  по Республике Казахстан в целом – 212 634 тенге, по отрасли «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» - 185 654 тенге, по Костанайской области – 172 363 тенге.

- «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их стоимости» выполнен общей стоимостью  157,2  млн. тенге, в пределах утвержденной сметой.

В том числе на ремонт  подстанционного оборудования  затрачено 82 млн. тенге.

На ремонт линий электропередач израсходовано  47 млн. тенге.

На ремонт автомобильной техники -26 млн. тенге.

На ремонт зданий -1,4 млн. тенге.

На ремонт прочих основных средств  -800 тысяч тенге

- Прочие производственные затраты сложились в сумме 182 млн.  622 тысяч тенге и превысили утвержденные сметой на  5 млн. 511 тыс. тенге.

В том числе «Услуги производственного характера сторонних организаций» выполнены с перерасходом на 3,5 млн. тенге.

Из них услуги связи превысили сметные на 310 тысяч тенге. Коммунальные услуги превысили предусмотренные сметой на 3 млн.  591 тысяч тенге.

Типографские расходы превысили на 415  тысяч тенге.

На «Охрану труда» затрачено в 2020 году 40 млн. 582 тысяч тенге с перерасходом на 529 тысяч тенге .

- Прочие административные расходы сложились в сумме 50 млн.  024 тысяч тенге и превысили утвержденные тарифной сметой на 18 млн. 523 тыс. тенге

В том числе на оформление имущества в связи с производственной необходимостью было направлено дополнительно к сметным затратам 17 млн. 133 тыс. тенге. Фактические затраты по этой статье составили 27 млн. 435 тысяч тенге и превысили сметные в 2,7 раза.

Канцелярские расходы увеличены по сравнению со сметными на 413 тысяч тенге.

Услуги почты – на 443 тыс. тенге, что в 2 раза больше предусмотренных тарифной сметой затрат по этой статье.

Командировочные расходы превысили сметные расходы на 179 тысяч тенге.

Содержание автотранспорта АУП сложилось за 2020 год в сумме 2 млн. 752 тысяч тенге, на 255 тыс. тенге больше, чем было предусмотрено сметой.

По итогам  основной деятельности по передаче электрической энергии за 2020 год  получен убыток  – 1 млрд.  054 млн.  847 тысяч тенге.

Об основных финансово-экономических показателях деятельности

за 2020 год

Кроме регулируемой услуги по передаче электрической энергии товарищество  оказывает услуги  иной деятельности.

По иной деятельности  получена за отчетный год прибыль 93,7 млн. тенге.

Прочие расходы составили  73,1 млн. тенге.

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 24 млн.  982 тыс. тенге.

Расходы по корпоративному подоходному налогу  -   125 млн.  136 тысяч тенге.

В 2020 году произведено списание резерва от переоценки основных средств 1млрд.  292 млн.  511 тысяч тенге

В результате,  за 2020  год  итоговая  прибыль  составила  157 млн. 860 тысяч тенге.

О перспективах

С 1 января 2021 года ТОО оказывает услуги по передаче электрической энергии по тарифу 2,814 тенге/кВтч.

В этом году мы приступили к реализации мероприятий инвестиционной программы 2021 года. Выполняем техническое обслуживание и капитальный ремонт электрооборудования, средств связи, компьютерной техники, автомобильного транспорта, зданий и сооружений согласно разработанной на 2021 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», направленной на обеспечение  бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивой работы энергосистемы.

Вопросов, предложений и особых мнений по вопросу повестки дня со стороны участников слушаний не было.

В заключение председатель слушаний Мельников М.А. подвел итоги.

Предприятие в 2020 году выполнило все поставленные задачи:

- В полном объеме выполнены договорные обязательства по обеспечению передачи электрической энергии к токоприемникам потребителей.

- В 2020 году не допустили ограничений потребителей в поставке электроэнергии, обеспечили качество и регламентируемые параметры электроэнергии.

Цель слушаний, обозначенная Правилами проведения ежегодного отчета, достигнута.

В 16 час 40 мин. слушания были объявлены закрытыми.

| Председатель | М.А. Мельников |
| --- | --- |

| Секретарь | А.Ф. Серикова |
| --- | --- |