## 1
Пропускная способность воздушных и кабельных линий напряжением 0,4-220кВ
находящиеся в зоне обслуживания ТОО МРЭТ
№ | Наименование линий | Год | Участок МС | Напряжение ВЛ, кВ | Протяженность,км |  |  | Провод |  | Пропускная способность, А
|  | ввода |  |  | по трассе | по цеп. |  | Марка | Кол-во цепей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 23
ВЛ 220 кВ
1 | Заходы и Выходы ЛЭП 220/110/35 ПСТ 220 "Заречная" | 1996 | Костанайский | 220 | 12 | 12 |  | АС300/39 | 1 цепь | 710
| Итого 220 кВ |  |  |  | 12 | 12 | 0.14278 |  | 1 цепь
ВЛ 110 кВ
2 | Троицк-ГРЭС - Станционная - Приуральская | 1962 | Карабалыкский | 110 | 45.165 | 45.165 |  | АС 120/19, АС150/24, АС 300/39 | 1 цепь | 390
3 | Приуральская-Комсомолец I | 1998 | Карабалыкский | 110 | 2 | 2 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
4 | Приуральская-Комсомолец II | 1998 | Карабалыкский | 110 | 2.99 | 2.99 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
5 | Приуральская-Урожайная 1 | 1998 | Карабалыкский | 110 | 4.3 | 4.3 |  | АС150/24, АС185/29 | 1 цепь | 450
6 | Приуральская - Урожайная 2 | 1998 | Карабалыкский | 110 | 8.48 | 8.48 |  | АС 120/19, АС150/24, АС185/29 | 1 цепь | 390
7 | Урожайная-Михайловка | 1986 | Карабалыкский | 110 | 33.93 | 33.93 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
8 | Приуральская - Джаркуль - Федоровка | 1967 | Карабалыкский | 110 | 61.6408 | 61.6408 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
9 | Качары-Улькенбарак | 1981 | Карабалыкский | 110 | 27.2293 | 27.2293 |  | АЖ 120 | 1 цепь | 375
10 | Есенколь-Улькенбарак | 1988 | Карабалыкский | 110 | 31.6272 | 31.6272 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
11 | Центральная-Южная | 1972 | Костанайский | 110 | 12.7 | 25.4 |  | АС 95/16 | 2 цепи | 330
12 | Южная - Юго-Западная | 1981 | Костанайский | 110 | 3.7 | 7.4 |  | АС 95/16 | 2 цепи | 330
13 | Краснопартизанская-Юго-западная | 1988 | Костанайский | 110 | 6.5 | 6.5 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
14 | Кустанайская-Центральн. | 1959 | Костанайский | 110 | 2.2 | 4.4 |  | АС185/29 | 2 цепи | 510
|  | 1979 | Костанайский | 110 | 6.9 | 6.9 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
15 | Центр-Северная цепь | 1976 | Костанайский | 110 | 5.4 | 10.8 |  | АС300/39 | 2 цепи | 710
16 | Фёдоровка-Чеховка | 1968 | Карабалыкский | 110 | 25.0998 | 25.0998 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
17 | Чеховка-Успеновка | 1968 | Костанайский | 110 | 16.8927 | 16.8927 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
18 | Сарбай-Центральная | 1959 | Костанайский | 110 | 56.7 | 113.4 |  | АС185/29 | 2 цепи | 510
19 | Отпайка -Сарбай-Центральная - Красный Партизан | 1982 | Костанайский | 110 | 16.4 | 32.8 |  | АС185/29 | 2 цепи | 510
20 | Красный партизан-Садчиковка | 1994 | Костанайский | 110 | 27.2 | 27.2 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
21 | Центральная-Заречная | 1962 | Костанайский | 110 | 9.975 | 9.975 |  | АС95/16, АС150/24 | 1 цепь | 330
22 | Центральная 11- Заречная | 1977 | Костанайский | 110 | 7.2 | 7.2 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
23 | Центральная -Озёрная | 1973 | Костанайский | 110 | 42.38 | 42.38 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
|  | 1973 | Костанайский | 110 | 3.6 | 7.2 |  | АС185/29 | 2 цепи | 510
24 | Успеновка-Озёрная | 1973 | Костанайский | 110 | 27.2027 | 27.2027 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
25 | Заречная -Владимировка | 1962 | Костанайский | 110 | 32.85 | 32.85 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
26 | Заречная-Большая Чураковка | 1977 | РПБ | 110 | 66.93 | 66.93 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
27 | Центральная -Борис-Романовка | 1991 | Костанайский | 110 | 48.8 | 48.8 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
28 | Владимировка-Боровская | 1962 | Мендыкаринский | 110 | 47.185 | 47.185 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
29 | Боровская-Киевская | 1962 | Мендыкаринский | 110 | 65.352 | 65.352 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
30 | Боровская-Будённовка | 1978 | Мендыкаринский | 110 | 40.24 | 40.24 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
31 | Киевская-Ленинская | 1990 | Мендыкаринский | 110 | 21.337 | 21.337 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
32 | Ленинская-Чапаево | 1962 | Мендыкаринский | 110 | 43.06 | 43.06 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
33 | Урицк - Ленинское | 1978 | Сарыкольский | 110 | 105.7 | 105.7 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
34 | Заход на ПСТ Тимирязевская | 1978 | Сарыкольский | 110 | 9.77 | 19.54 |  | АС120/19 | 2 цепи | 390
35 | Урицк-Святогорка | 1969 | Сарыкольский | 110 | 70.9805 | 70.9805 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
36 | Урицк - Косколь | 1972 | Сарыкольский | 110 | 26.779 | 26.779 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
37 | Урицк - Лермонтова | 1987 | Сарыкольский | 110 | 50.801 | 50.801 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
38 | Кушмурун-Новопавловка-Святогорка | 1969 | Аулиекольский | 110 | 76.8474 | 76.8474 |  | АС120/19, АС150/24 | 1 цепь | 390
39 | Святогорка-Новопавловка | 1991 | Октябрьский | 110 | 33.9 | 33.9 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
40 | Лисаковск-Куржункуль 1 | 1984 | УМС ЛЭПБ | 110 | 18.56 | 18.56 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
41 | Лисаковск-Куржункуль 2 | 1984 | УМС ЛЭПБ | 110 | 18.54 | 18.54 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
42 | ПСТ Лисаковск 220 - ПСТ 4,19 Е | 1967 | УМС ЛЭПБ | 110 | 10.117 | 20.234 |  | АС-70/11, АС120/19 | 2 цепи | 265
43 | ПСТ Лисаковская - ПСТ 20 (Город-3) | 1986 | УМС ЛЭПБ | 110 | 1.461 | 1.461 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
44 | Лисаковск-Химволокно | 1989 | УМС ЛЭПБ | 110 | 2.306 | 2.306 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
46 | Ракитная-Баталы | 1967 | УМС ЛЭПБ | 110 | 102 | 102 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
47 | Заходы на ПСТ Аятскую | 1984 | УМС ЛЭПБ | 110 | 3.74 | 7.48 |  | АС150/24 | 2 цепи | 450
48 | Карталы - Тобол | 1967 | УМС ЛЭПБ | 110 | 121.25 | 121.25 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
49 | Орджоникидзе-Приреченская - Аршалинская | 1983 | УМС ЛЭПБ | 110 | 63.83 | 63.83 |  | АС185/29, АС150/24(15,7км) | 1 цепь | 450
50 | Аршалинская - ПТФ | 1988 | УМС ЛЭПБ | 110 | 37.2476 | 37.2476 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
51 | Лисаковск-Джетыгара | 1962 | УМС ЛЭПБ | 110 | 114.893 | 114.893 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
52 | На ПСТ Перелески | 1962 | УМС ЛЭПБ | 110 | 2.6 | 2.6 |  | АС-70/11(4,2км), АС185/29(1,8км) | 1 цепь | 265
53 | Отпайка Ордженикидзе II | 1962 | УМС ЛЭПБ | 110 | 4.5 | 4.5 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
54 | Заход на ПСТ Глебовка | 1962 | УМС ЛЭПБ | 110 | 97.48 | 97.48 |  | АС150/24, АС185/29 | 1 цепь | 450
55 | Отпайка на Перелески | 1962 | УМС ЛЭПБ | 110 | 2.65 | 2.65 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
56 | Отпайка на Ордженикидзе | 1962 | УМС ЛЭПБ | 110 | 4.32 | 4.32 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
57 | Лисаковск-Тобол-I | 1984 | УМС ЛЭПБ | 110 | 17.1001 | 17.1001 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
59 | Тобол - Тарановка | 1984 | УМС ЛЭПБ | 110 | 21.715 | 21.715 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
58 | Лисаковск-Тобол-II | 1967 | УМС ЛЭПБ | 110 | 16.973 | 16.973 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
60 | Лисаковская-Промплощадка | 1966 | УМС ЛЭПБ | 110 | 8.494 | 8.494 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
61 | Промплощадка - Новоильиновка | 1986 | УМС ЛЭПБ | 110 | 10.644 | 10.644 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
62 | Тобол-Новоильиновка | 1984 | УМС ЛЭПБ | 110 | 17.765 | 17.765 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
63 | Лисаковск-Красногорская | 1971 | УМС ЛЭПБ | 110 | 80.336 | 80.336 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
64 | Заход на ПСТ Рыбопитомник | 1986 | УМС ЛЭПБ | 110 | 7.06 | 14.12 |  | АС-95/16 | 2 цепи | 330
65 | Отпайка на ПСТ Покровка | 1971 | УМС ЛЭПБ | 110 | 2.82 | 2.82 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
66 | Смайловка-Красногорская | 1971 | УМС ЛЭПБ | 110 | 20.8051 | 20.8051 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
67 | Лисаковск-Белинская | 1979 | УМС ЛЭПБ | 110 | 66.575 | 66.575 |  | АС150/24, АС-95/16 (5,8км) | 1 цепь | 330
68 | Белинский-Смайловка | 1971 | УМС ЛЭПБ | 110 | 25.45 | 25.45 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
69 | Смайловка-Целинная | 1974 | УМС ЛЭПБ | 110 | 34.54 | 34.54 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
70 | Смайловка-Максут | 1988 | УМС ЛЭПБ | 110 | 20.103 | 20.103 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
71 | Максут-Москалевка | 1988 | УМС ЛЭПБ | 110 | 30.688 | 30.688 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
72 | Джетыгара - Пригородная - Восточная | 1970 | Житикаринский | 110 | 28.24 | 28.24 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
73 | Заход на ПСТ Пригородная | 1979 | Житикаринский | 110 | 6.09 | 6.09 |  | АС185/29 | 1 цепь | 510
74 | Джетыгара - Милютинка - Мюктыколь | 1979 | Житикаринский | 110 | 68.79 | 68.79 |  | АС120/19, АЖ120(30км) | 1 цепь | 375
75 | Мюктыколь-Степная | 1988 | Житикаринский | 110 | 35.99 | 35.99 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
76 | Глебовка-Камышное | 1964 | Житикаринский | 110 | 47.08 | 47.08 |  | АС 150/24 | 1 цепь | 450
77 | Отпайка на ПСТ Красноармейская | 1968 | Житикаринский | 110 | 3.96 | 3.96 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
78 | Отпайка на ПСТ Тохтарово | 1979 | Житикаринский | 110 | 0.06 | 0.06 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
79 | Камышное - Фрунзе - Жаильма | 1964 | Житикаринский | 110 | 57.015 | 57.015 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
80 | Отпайка на "Фрунзе" к Камышное-Фрунзе | 1964 | Житикаринский | 110 | 1.2 | 1.2 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
81 | Заход к ВЛ-110 Фрунзе - Жаильма | 1964 | Житикаринский | 110 | 1.25 | 1.25 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
82 | Степная-Жаильма | 1988 | Житикаринский | 110 | 30.93 | 30.93 |  | АС 120/19 | 1 цепь | 390
83 | Жаильма-Талдыколь | 1980 | Житикаринский | 110 | 39.39 | 39.39 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
84 | Талдыколь-Уркашская | 1980 | Житикаринский | 110 | 30.2 | 30.2 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
85 | Целинная-Дружба | 1974 | Аулиекольский | 110 | 58.665 | 58.665 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
86 | Докучаевка-Семилетка | 1982 | Наурзумский | 110 | 52.21 | 52.21 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
87 | Докучаевка-Сосновка | 1980 | Наурзумский | 110 | 43.645 | 43.645 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
88 | Сосновка-Авангард | 1982 | Наурзумский | 110 | 28.021 | 28.021 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
89 | Авангард-Буревестник | 1982 | Наурзумский | 110 | 27.116 | 27.116 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
90 | Дружба-Бестау | 1974 | Наурзумский | 110 | 51.5 | 51.5 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
91 | Ушакова-Семилетка | 1975 | Аулиекольский | 110 | 48.6 | 48.6 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
92 | Семиозёрная-Черниговка | 1988 | Аулиекольский | 110 | 27.4294 | 27.4294 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
| ИТОГО 110 кВ |  |  |  | 2901.8886 | 3033.2756 | 34.5282
ВЛ 35 кВ
93 | Комсомолец-Тогузакский ХПП с отп.на ПСТ "Урожайная" | 1975 | Карабалыкский | 35 | 13.365 | 26.73 |  | АС95/16, АС185/29(2км) | 2 цепи | 330
94 | Тогузак - Наука | 1976 | Карабалыкский | 35 | 18.1014 | 18.1014 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
95 | Урожайная-Смирновка | 1978 | Карабалыкский | 35 | 17.35 | 17.35 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
96 | Урожайная-Надежденка | 1978 | Карабалыкский | 35 | 6.61 | 6.61 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
97 | Надежденка-Сарыколь | 1986 | Карабалыкский | 35 | 18.82 | 18.82 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
98 | Урожайная-Бурли | 1971 | Карабалыкский | 35 | 9.81 | 9.81 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
|  | 1971 | Карабалыкский | 35 | 10.25 | 20.5 |  | А-95, АС-70/11 | 2 цепи | 265
99 | Бурли-Михайловка | 1971 | Карабалыкский | 35 | 18.3 | 18.3 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
100 | Бурли-Славянка | 1963 | Карабалыкский | 35 | 32.5 | 32.5 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
101 | Есенколь-Кособа | 1972 | Карабалыкский | 35 | 21.798 | 21.798 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
102 | Кособа-Славянка | 1972 | Карабалыкский | 35 | 19.998 | 19.998 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
103 | Станционная-Новотроицкая -Победа | 1978 | Карабалыкский | 35 | 54.76 | 54.76 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
104 | Станционная-Наука | 1982 | Карабалыкский | 35 | 21.795 | 21.795 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
105 | Михайловка - Босколь | 1983 | Карабалыкский | 35 | 33.08 | 33.08 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
106 | ПСТ Приречная - Боскуль | 1991 | Карабалыкский | 35 | 27.7633 | 27.7633 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
107 | Михайловка - Урнек | 1972 | Карабалыкский | 35 | 25.51 | 25.51 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
108 | Урнек-Приречная | 1974 | Карабалыкский | 35 | 9.36 | 9.36 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
109 | Джаркуль-Владыкинка-Трактовая | 1986 | Карабалыкский | 35 | 24.2575 | 24.2575 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
|  | 1986 | Карабалыкский | 35 | 10.7952 | 21.5904 |  | АС70/11 | 2 цепи | 265
110 | Улькенбарак-Малороссийка | 1985 | Карабалыкский | 35 | 24.2199 | 24.2199 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
111 | Малороссийка-Лесная | 1988 | Карабалыкский | 35 | 11.47 | 11.47 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
112 | Коржунколь-Улькенбарак | 1975 | Карабалыкский | 35 | 24.0488 | 24.0488 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
113 | Чеховка-Новошумная | 1971 | Карабалыкский | 35 | 27.5337 | 27.5337 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
114 | Новошумная-Костряковка | 1980 | Карабалыкский | 35 | 23.5727 | 23.5727 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
115 | Костряковка-Курская | 1987 | Карабалыкский | 35 | 17.244 | 17.244 |  | AC70/11 | 1 цепь | 265
116 | Пешковка - Костряковка | 1980 | Карабалыкский | 35 | 28.1059 | 28.1059 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
117 | Тогузак - Пешковка | 1980 | Карабалыкский | 35 | 18.2243 | 18.2243 |  | АС70/11, АС95/16 | 1 цепь | 265
118 | Чеховка - Кень-Аральская - Байгора | 1969 | Карабалыкский | 35 | 62.5705 | 62.5705 |  | АC35/6.2(7,5км), AC70/11, АС95/16 | 1 цепь | 175
119 | Ульяновка-Коржунколь | 1972 | Карабалыкский | 35 | 30.4657 | 30.4657 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
120 | Отпайка - Западная цепь 1,2 | 1961 | Костанайский | 35 | 3.7 | 7.4 |  | АС 95/16 | 2 цепи | 330
|  | 1961 | Костанайский | 35 | 1.3 | 2.6 |  | АС 70/11 | 2 цепи | 265
121 | Южная - КЖБИ | 1961 | Костанайский | 35 | 3.9 | 7.8 |  | АС 95/16 | 2 цепи | 330
|  | 2014 | Костанайский | 35 | 0.8 | 0.8 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
122 | Южная -Кустанай с отпайками | 1961 | Костанайский | 35 | 8.9 | 17.8 |  | АС185/29 | 2 цепи | 510
|  | 1961 | Костанайский | 35 | 1.9 | 3.8 |  | АС 70/11(1,9км) | 2 цепи | 265
123 | Отпайка на ПСТ 35/10 кВ Затоболовка | 1971 | Костанайский | 35 | 1.61 | 1.61 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
124 | Кустанай - Притобольский | 1969 | Костанайский | 35 | 4.7 | 9.4 |  | АС150/24 | 2 цепи | 450
125 | Красный партизан - Дачи | 1993 | Костанайский | 35 | 6.8 | 6.8 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
126 | Красный партизан - Гидроузел | 1979 | Костанайский | 35 | 4.1 | 4.1 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
127 | Прибрежная - Гидроузел | 1971 | Костанайский | 35 | 3.7 | 3.7 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
128 | Чеховка - Чистый Чандак - Мирная | 1968 | Костанайский | 35 | 27.8001 | 27.8001 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
129 | Казахстанец-Пионерская | 1969 | РПБ | 35 | 16.66 | 16.66 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
130 | Мичурина-Каражар | 1978 | Костанайский | 35 | 10.337 | 10.337 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
131 | Заход на ПСТ Заречная | 1975 | Костанайский | 35 | 8.3 | 8.3 |  | АС 70/11, АС 95/16 | 1 цепь | 265
132 | Озёрная-Майколь | 1976 | Костанайский | 35 | 32.655 | 32.655 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
133 | Глазуновка-Маяковская | 1973 | РПБ | 35 | 27.97 | 27.97 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
134 | Рязановка - Майколь | 1978 | Костанайский | 35 | 12.1 | 12.1 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
135 | Константиновка - Организатор-Глазуновка | 1978 | Костанайский | 35 | 47.1483 | 47.1483 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
136 | Организатор-Глазуновка | 1978 | Костанайский | 35 | 13.3 | 13.3 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
137 | Красный партизан - Ждановка | 1979 | Костанайский | 35 | 10.89 | 10.89 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
138 | Джамбул - Притобольская ОПХ - Казахстанец | 1980 | Костанайский | 35 | 20.185 | 20.185 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
139 | Озёрная - Шишенка - Мирная | 1980 | Костанайский | 35 | 48.6192 | 48.6192 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
140 | Джамбул-Александровка | 1981 | Костанайский | 35 | 33.365 | 33.365 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
141 | Константиновка-Садчиковка | 1976 | Костанайский | 35 | 18.125 | 18.125 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
142 | Садчиковка-Каражар | 1976 | Костанайский | 35 | 13.55 | 13.55 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
143 | Каражар-Гидроузел | 1976 | Костанайский | 35 | 5.255 | 5.255 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
144 | ГРП-89 - Константиновка | 1986 | Костанайский | 35 | 5.975 | 5.975 |  | АС150/19 | 1 цепь | 450
145 | Ждановка-Майколь | 1990 | Костанайский | 35 | 22 | 22 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
146 | Константиновка-Белозёрка | 1987 | Костанайский | 35 | 17.555 | 17.555 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
147 | Мирная-Воскресеновка - Павловка | 1983 | Костанайский | 35 | 33.5429 | 33.5429 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
148 | Воскресеновка | 1983 | Костанайский | 35 | 9.2971 | 9.2971 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
149 | Сосновый Бор - Янушевка | 1976 | РПБ | 35 | 19.32 | 19.32 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
150 | Докучаева - Димитрова - Янушевка | 1986 | РПБ | 35 | 14.885 | 14.885 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
151 | Лермонтова-Докучаевка | 1987 | РПБ | 35 | 29.01 | 29.01 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
152 | Б.Чураковка-Маяковская | 1987 | РПБ | 35 | 24.79 | 24.79 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
153 | Большая Чураковка - Силантьевка-Щербакова | 1973 | РПБ | 35 | 20.16 | 20.16 |  | АС70/11 (11,5км), АС95/16 (8,5км) | 1 цепь | 265
154 | Пионерская-Сосновый Бор - Б.Чураковка-Свердловка | 1962 | РПБ | 35 | 26.725 | 26.725 |  | АС50/8, АС70/11(25,9км) | 1 цепь | 210
|  | 1962 | РПБ | 35 | 33.275 | 33.275 |  | АС-70 | 1 цепь | 265
155 | Щербаково-Сосновый Бор - Заход на Щербаково | 1973 | РПБ | 35 | 12.5 | 12.5 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
156 | Убаган-Новоалексеевка | 1983 | РПБ | 35 | 45.6106 | 45.6106 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
157 | Лермонтово-Свердловка | 1983 | РПБ | 35 | 27.1 | 27.1 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
158 | Аксуат - Каменск-Уральск | 1977 | Мендыкаринский | 35 | 31.025 | 31.025 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
159 | Аксуат - Красная Пресня | 1986 | Мендыкаринский | 35 | 29.73 | 29.73 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
160 | Красная Пресня - Балыкты | 1986 | Мендыкаринский | 35 | 17.55 | 17.55 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
161 | Каменск-Уральская - Харьковская | 1981 | Мендыкаринский | 35 | 14.462 | 14.462 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
162 | Харьковская-Борки | 1981 | Мендыкаринский | 35 | 20.78 | 20.78 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
163 | Боровская-Введенка | 1964 | Мендыкаринский | 35 | 40.315 | 40.315 |  | АС 50/8, АС70/11, АС-95/16(2,3км), АС120/19, | 1 цепь | 210
164 | Введенка-Каренинка | 1964 | Мендыкаринский | 35 | 12.65 | 12.65 |  | АС 35/6,2, АС70/11 | 1 цепь | 175
165 | Боровская-Борки | 1981 | Мендыкаринский | 35 | 24.28 | 24.28 |  | АС35/6,2, АС50/8 | 1 цепь | 175
166 | Боровская-Ломоносова с отпайкой на Тениз | 1965 | Мендыкаринский | 35 | 72.8 | 72.8 |  | АС70/11, АС95/16(2,3км) | 1 цепь | 265
167 | Ломоносова-Узунагаш | 1965 | Мендыкаринский | 35 | 25.46 | 25.46 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
168 | Узун-Агаш-Балыкты | 1979 | Мендыкаринский | 35 | 35.26 | 35.26 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
169 | Будёновка - Молодёжная - Павловка | 1980 | Мендыкаринский | 35 | 23.69 | 23.69 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
170 | Каренинка - Вишнёвка - Байгора | 1980 | Мендыкаринский | 35 | 11.3224 | 11.3224 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
171 | Чапаева-Суворово | 1985 | Мендыкаринский | 35 | 14.61 | 14.61 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
172 | Чапаево-Пресноредуть | 1964 | Мендыкаринский | 35 | 62.315 | 62.315 |  | АС 50/8, АС 95/16, АС120/19 | 1 цепь | 210
|  | 1964 | Мендыкаринский | 35 | 9.8 | 9.8 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
173 | Моховое - Сибирка | 1965 | Мендыкаринский | 35 | 47.107 | 47.107 |  | АС 35/6,2, АС 50/8 | 1 цепь | 175
174 | Ленинская - Калининская - Моховое | 1983 | Мендыкаринский | 35 | 42.1259 | 42.1259 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
175 | Сибирка -К.Маркса -Пресногорьковка | 1978 | Мендыкаринский | 35 | 40.745 | 40.745 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
176 | Ленинская-Арзамасская | 1984 | Мендыкаринский | 35 | 15.69 | 15.69 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
177 | Россия-Моховое | 1984 | Мендыкаринский | 35 | 30.4 | 30.4 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
178 | Россия-Бапыкты | 1985 | Мендыкаринский | 35 | 23.7466 | 23.7466 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
179 | Новопокровка-Куйбышева | 1983 | Мендыкаринский | 35 | 9.73 | 9.73 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
180 | Пресногорьковка-ХПП | 1978 | Мендыкаринский | 35 | 5.45 | 5.45 |  | АС 35/6,2 | 1 цепь | 175
181 | Пресногорьковка-Белоглинка | 1979 | Мендыкаринский | 35 | 20.94 | 20.94 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
182 | Ленинская-Новопокровка | 1980 | Мендыкаринский | 35 | 30.1577 | 30.1577 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
183 | Джамбул - Казахстанец | 1975 | Костанайский | 35 | 17.61 | 17.61 |  | АС 70/11, АС 95/16 | 1 цепь | 265
184 | Заречная - Опытно-производственное хозяйство | 1980 | Костанайский | 35 | 4.2 | 4.2 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
185 | Заречная-Притобольская | 1980 | Костанайский | 35 | 2.85 | 2.85 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
186 | Борис Романовка - Павловка | 1990 | Костанайский | 35 | 23.5 | 23.5 |  | АС150/24 | 1 цепь | 450
187 | Приозёрная-Новоалексеевка | 1983 | РПБ | 35 | 10.57 | 10.57 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
188 | Новопокровка - Урицкий | 1967 | Сарыкольский | 35 | 35.568 | 35.568 |  | АС50/8, АС70/11(23,75км), А70 | 1 цепь | 210
|  | 1967 | Сарыкольский | 35 | 38.782 | 38.782 |  |  | 1 цепь
189 | Урицк-Сорочинская | 1981 | Сарыкольский | 35 | 2.26 | 4.52 |  | АС70/11 | 2 цепи | 265
190 | Урицк - Барв.-Веселый Подол - Лесная | 1969 | Сарыкольский | 35 | 38.835 | 38.835 |  | АС50/8, АС70/11 | 1 цепь | 210
|  | 1969 | Сарыкольский | 35 | 13.5 | 13.5 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
191 | Веселый Подол | 1969 | Сарыкольский | 35 | 2.3 | 2.3 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
192 | Урицк-Севастополь - Павловский | 1970 | Сарыкольский | 35 | 50.968 | 50.968 |  | АС50/8, АС70/11 | 1 цепь | 210
194 | Тагильский - Комсомолец 22,7км | 1970 | Сарыкольский | 35 | 14.919 | 14.919 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
195 | Урицк - Крыловка - Лермонтова -Свердловка | 1971 | Сарыкольский | 35 | 59.346 | 59.346 |  | АС70/11(32,3км), АС50/8(11,3км), АС95/16 | 1 цепь | 210
| Докучаева-Димитрова | 1986 | РПБ | 35 | 19.1865 | 19.1865 |  |  | 1 цепь
196 | Урицк - Новая - Степная | 1971 | Сарыкольский | 35 | 0.15 | 0.15 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
197 | Чапаево - Хмельницкого | 1964 | Сарыкольский | 35 | 24.01 | 24.01 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
198 | Чапаева-Лесная (до РП-3) | 1964 | Сарыкольский | 35 | 25.69 | 25.69 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
|  | 1964 | Сарыкольский | 35 | 31.1 | 31.1 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
199 | Транзитная - Краснодон | 1981 | Сарыкольский | 35 | 20.15 | 20.15 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
|  | 1981 | Сарыкольский | 35 | 5.79 | 11.58 |  | АС70/11 | 2 цепи | 265
200 | Транзитная-Урожайная | 1982 | Сарыкольский | 35 | 17.5314 | 17.5314 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
201 | Косколь-Комсомольская - Веселый Подол | 1982 | Сарыкольский | 35 | 37.66 | 37.66 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
202 | Косколь-Ленинградская | 1983 | Сарыкольский | 35 | 24.2265 | 24.2265 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
203 | Койбагор-Амангельдинский | 1980 | Октябрьский | 35 | 11.1763 | 11.1763 |  | АС50/8, АС70/11 | 1 цепь | 210
204 | Койбагор-Карасу |  | Октябрьский | 35 | 58.52 | 58.52 |  | АС50/8, АС95/16 | 1 цепь | 210
205 | Заход на ПСТ Карасу | 1973 | Октябрьский | 35 | 9.046 | 18.092 |  | АС50/8, АС70/11 | 2 цепи | 210
206 | Святогорка-Карасу | 1969 | Октябрьский | 35 | 35.9736 | 35.9736 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
207 | Баканская-Карасуская | 1981 | Октябрьский | 35 | 10.8445 | 10.8445 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
208 | Святогорка-Колос - Майская-Юбилейная | 1971 | Октябрьский | 35 | 63.0307 | 63.0307 |  | АС50/8, АС35/6,2 | 1 цепь | 210
209 | Святогорка-Убаганская | 1973 | Октябрьский | 35 | 17.6794 | 17.6794 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
210 | Павловка-Майское | 1983 | Октябрьский | 35 | 27.405 | 27.405 |  | АС35/6,2, АС70/11 | 1 цепь | 175
|  | 1983 | Октябрьский | 35 | 1.342 | 2.684 |  | АС35/6,2 | 2 цепи | 175
211 | Колос - Карамырза | 1981 | Октябрьский | 35 | 55.4366 | 55.4366 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
212 | Орджоникидзе-Тельмана | 1986 | УМС ЛЭПБ | 35 | 10.89 | 10.89 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
213 | Тельмана-Некрасова | 1991 | УМС ЛЭПБ | 35 | 8.658 | 8.658 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
214 | ПТФ-Свердловка | 1968 | УМС ЛЭПБ | 35 | 9.39 | 9.39 |  | АС-50/8, АС-95/16 | 1 цепь | 210
215 | Кара-Оба-Свердловка | 1968 | УМС ЛЭПБ | 35 | 12.795 | 12.795 |  | АС-70/11, АС-50/8, АС-95/16 | 1 цепь | 210
216 | ПТФ-Аятская | 1968 | УМС ЛЭПБ | 35 | 3.08 | 3.08 |  | АС-50/8, АС-70/11 | 1 цепь | 210
217 | Баталинская-Аятская | 1972 | УМС ЛЭПБ | 35 | 26.38 | 26.38 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
218 | Отпайка на Аятский ХПП | 1992 | УМС ЛЭПБ | 35 | 2.44 | 2.44 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
219 | Баталы-Баталинская | 1972 | УМС ЛЭПБ | 35 | 14.325 | 14.325 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
220 | Баталинская-Крымская | 1984 | УМС ЛЭПБ | 35 | 23.465 | 23.465 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
221 | Аршалинская-Комаровская | 1968 | УМС ЛЭПБ | 35 | 22.85 | 22.85 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
222 | Аршалинская-Приреченская | 1968 | УМС ЛЭПБ | 35 | 12.69 | 12.69 |  | АС-35/6,2, АС-50/8 | 1 цепь | 175
223 | Ливановка-Чебендовка | 1978 | УМС ЛЭПБ | 35 | 13.305 | 13.305 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
224 | Тарановка-Рассвет | 1983 | УМС ЛЭПБ | 35 | 11.011 | 11.011 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
225 | Тарановка-Красносельская | 1969 | УМС ЛЭПБ | 35 | 4.115 | 4.115 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
226 | Тарановка-Майская | 1978 | УМС ЛЭПБ | 35 | 11.252 | 11.252 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
227 | Отпайка на ПСТ Красносельская | 1978 | УМС ЛЭПБ | 35 | 0.28 | 0.28 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
228 | Майская-Елизаветинка | 1982 | УМС ЛЭПБ | 35 | 15.752 | 15.752 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
229 | Тяговая 52 - Елизаветинка | 1965 | УМС ЛЭПБ | 35 | 12.03 | 12.03 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
|  | 1965 | УМС ЛЭПБ | 35 | 20.259 | 20.259 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
231 | Тарановка-Тарановка | 1984 | УМС ЛЭПБ | 35 | 0.96 | 0.96 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
232 | Тобол-Тарановка | 1969 | УМС ЛЭПБ | 35 | 15.817 | 15.817 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
233 | Тобол-Тобольское ХПП | 1975 | УМС ЛЭПБ | 35 | 5.638 | 5.638 |  | АС-95/16 | 1 цепь | 330
234 | Тобол-Колос | 1969 | УМС ЛЭПБ | 35 | 17.796 | 17.796 |  | АС-35/6,2, АС-70/11 | 1 цепь | 175
235 | Крымская-Колос | 1984 | УМС ЛЭПБ | 35 | 25.055 | 25.055 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
236 | Апановка-Дощанова | 1984 | УМС ЛЭПБ | 35 | 15.623 | 15.623 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
237 | Апановка-Вачасова | 1973 | УМС ЛЭПБ | 35 | 7.675 | 7.675 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
238 | Вачасова-Нелюбинка | 1973 | УМС ЛЭПБ | 35 | 22.895 | 22.895 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
239 | Асенкритовка-Баталы | 1973 | УМС ЛЭПБ | 35 | 22.179 | 22.179 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
240 | Асенкритовка - Есенколь - Лесная | 1972 | УМС ЛЭПБ | 35 | 30.2584 | 30.2584 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
241 | ПСТ 84 Рудный - Рудненская | 1994 | УМС ЛЭПБ | 35 | 2 | 2 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
242 | Береговая-Рудненская | 1987 | УМС ЛЭПБ | 35 | 7.07 | 7.07 |  | АС-50/8, АС-95/16 | 1 цепь | 210
243 | Константиновка-Береговая | 1965 | Костанайский | 35 | 1.48 | 1.48 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
244 | Целинная-Максут | 1974 | УМС ЛЭПБ | 35 | 28 | 28 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
245 | Житикара-Пригородная | 1965 | Житикаринский | 35 | 7.15 | 7.15 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
246 | Отпайка на элеватор(Пригородная) | 1965 | Житикаринский | 35 | 5 | 5 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
247 | Пригородная-Забеловка | 1974 | Житикаринский | 35 | 10.74 | 10.74 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
248 | Забеловка-Чайковская | 1965 | Житикаринский | 35 | 20.42 | 20.42 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
249 | Чайковская-Комаровская | 1976 | Житикаринский | 35 | 41.4604 | 41.46 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
250 | Джетыгара-Тургеновка | 1972 | Житикаринский | 35 | 25.39 | 25.39 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
251 | Тургеновка-Кусакан | 1972 | Житикаринский | 35 | 31.15 | 31.15 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
252 | Кусакан-Хазрет | 1973 | Житикаринский | 35 | 20.36 | 20.36 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
253 | Шевченковка-Хозрет | 1989 | Житикаринский | 35 | 52.05 | 52.05 |  | АпС 120/19 (37,5км), АСУ95/16 | 1 цепь | 330
254 | Мюктыколь-Шевченковка | 1986 | Житикаринский | 35 | 21.61 | 21.61 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
255 | Милютинка-Мюктыколь | 1964 | Житикаринский | 35 | 30 | 30 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
256 | Заходы на ПСТ Милютинка | 1964 | Житикаринский | 35 | 1.73 | 1.73 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
257 | Мюктыколь-Прогресс | 1979 | Житикаринский | 35 | 12.1 | 12.1 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
258 | Мюктыколь-Комсомольская | 1971 | Житикаринский | 35 | 26.74 | 26.74 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
259 | Мюктыколь-Волгоградская | 1972 | Житикаринский | 35 | 22.09 | 22.09 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
260 | Волгоградская-Жаильма | 1966 | Житикаринский | 35 | 54.15 | 54.15 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
261 | Отпайка на зерноток ПК Аккарга | 1966 | Житикаринский | 35 | 1.35 | 1.35 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
262 | Отпайка на бригаду Аккарга | 1966 | Житикаринский | 35 | 2.16 | 2.16 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
263 | Островская-Дзержинская | 1966 | Житикаринский | 35 | 16.83 | 16.83 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
264 | Камышное-Ливановка | 1964 | Житикаринский | 35 | 22.379 | 22.379 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
265 | Ливановка-Ворошиловка | 1964 | Житикаринский | 35 | 10.62 | 10.62 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
266 | Ворошиловка-Краснооктябрьская | 1965 | Житикаринский | 35 | 19.09 | 19.09 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
267 | Краснооктябрьская - Красногорская | 1988 | Житикаринский | 35 | 7.5419 | 7.5419 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
268 | Камышное-Бестобе | 1981 | Житикаринский | 35 | 20.22 | 20.22 |  | АС 95/16 | 1 цепь | 330
269 | Камышное-Адаевка - Алтынсарина- Свободное | 1965 | Житикаринский | 35 | 71.795 | 71.795 |  | АС 120/19 | 1 цепь | 390
270 | Заход на ПСТ Алтынсарина | 1965 | Житикаринский | 35 | 29.7 | 29.7 |  | АС 120/19 | 1 цепь | 390
271 | Заход на ПСТ Алтынсарино | 1965 | Житикаринский | 35 | 22.5 | 22.5 |  | АС 120/19 | 1 цепь | 390
272 | Дружба-Свободная | 1977 | Наурзумский | 35 | 44.3 | 44.3 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
273 | Клочкова-Адаевка | 1979 | Житикаринский | 35 | 13.095 | 13.095 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
274 | Сахаровка-Клочкова | 1979 | Житикаринский | 35 | 19.3011 | 19.3011 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
275 | Жаильма-Сахаровка | 1966 | Житикаринский | 35 | 16.38 | 16.38 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
276 | Жаильма-Островская | 1966 | Житикаринский | 35 | 11.3 | 11.3 |  | АС 70/11 | 1 цепь | 265
277 | Дружба-Уркашская | 1974 | Наурзумский | 35 | 43.44 | 43.44 |  | АС 50/8 | 1 цепь | 210
278 | Челгаши-Элеваторная | 1975 | Октябрьский | 35 | 12.888 | 12.888 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
279 | Челгаши-Ишимская | 1973 | Октябрьский | 35 | 14.367 | 14.367 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
280 | Ишимская-Кошевого | 1973 | Октябрьский | 35 | 25.6567 | 25.6567 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
281 | Ишимская-Искра | 1981 | Октябрьский | 35 | 28.846 | 28.846 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
282 | Кошевого-Карамырза | 1973 | Октябрьский | 35 | 19.905 | 19.905 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
283 | Айдарлинская-Искра | 1989 | Октябрьский | 35 | 18.7187 | 18.7187 |  | АС95/16 | 1 цепь | 330
284 | Койбагор-Герцена | 1974 | Октябрьский | 35 | 19.01 | 19.01 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
285 | Братское-Герцена | 1975 | Октябрьский | 35 | 34.559 | 34.559 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
286 | Братская - Жекеколь | 1974 | Октябрьский | 35 | 23.0306 | 23.0306 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
287 | Заходы на Хладобойню | 1990 | Аулиекольский | 35 | 4.405 | 4.405 |  | АС95/16, АС-120/19(4,1км) | 1 цепь | 330
288 | Семиозёрная-Баймагамбетова | 1977 | Аулиекольский | 35 | 16.4401 | 16.4401 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
289 | Баймагамбетова-Баганалы | 1982 | Аулиекольский | 35 | 24.1337 | 24.1337 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
290 | Семиозёрная-Аманкарагай | 1970 | Аулиекольский | 35 | 7.615 | 7.615 |  | АС95/16, АС120/19 | 1 цепь | 330
291 | Семиозерная-Хладобойня | 1970 | Аулиекольский | 35 | 4 | 4 |  | АС120/19 | 1 цепь | 390
292 | Новосёловка-Юльевка | 1970 | Аулиекольский | 35 | 31.0948 | 31.0948 |  | АС50/8, АС70/11 | 1 цепь | 210
293 | Юльевка-Овцевод | 1980 | Аулиекольский | 35 | 44.43 | 44.43 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
294 | Аманкарагай - Новонежинка | 1972 | Аулиекольский | 35 | 14.5813 | 14.5813 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
295 | Новонежинка - Первомайка | 1972 | Аулиекольский | 35 | 33.8172 | 33.8172 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
296 | Нелюблинка-Тимофеевка | 1973 | Аулиекольский | 35 | 38.7428 | 38.7428 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
297 | Тимофеевка-Комплекс | 1973 | Аулиекольский | 35 | 12.2296 | 12.2296 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
298 | Диевка-Москалёвка | 1976 | Аулиекольский | 35 | 35.813 | 35.813 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
299 | Апановка-Казанбасы | 1973 | Аулиекольский | 35 | 28.6118 | 28.6118 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
300 | Юльевка-Докучаевка | 1970 | Аулиекольский | 35 | 65.449 | 65.449 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
301 | Семилетка-Шолаксай | 1974 | Аулиекольский | 35 | 27.567 | 27.567 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
302 | Шолаксай-Братская | 1979 | Аулиекольский | 35 | 41.3149 | 41.3149 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
303 | Дружба - Буревестник | 1974 | Наурзумский | 35 | 70.195 | 70.195 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
304 | Раздольная - Дружба | 1974 | Наурзумский | 35 | 22.76 | 22.76 |  | АС50/8 | 1 цепь | 210
305 | Дамды-Кожахмет | 1984 | Наурзумский | 35 | 46.1 | 46.1 |  | АС70/11 | 1 цепь | 265
306 | Челгаши-Жекеколь | 1973 | Октябрьский | 35 | 43.96 | 43.96 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
307 | Челгаши-Айдарлинский | 1978 | Октябрьский | 35 | 6.014 | 6.014 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
308 | Койбагор- Айдарлинский | 1974 | Октябрьский | 35 | 17.8 | 17.8 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
309 | Элеватор - Ишимская | 1978 | Октябрьский | 35 | 23.2 | 23.2 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
310 | Аманкарагай ХПП | 1973 | Аулиекольский | 35 | 3 | 3 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
311 | Первомайская-Приозерная | 1972 | Аулиекольский | 35 | 24.2 | 24.2 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
312 | Семиозерная-Новоселовка | 1970 | Аулиекольский | 35 | 16.8 | 16.8 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
313 | Целинная-Косогал | 1975 | Аулиекольский | 35 | 21 | 21 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
314 | Косогал-Диевка | 1975 | Аулиекольский | 35 | 28.6 | 28.6 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
315 | Москалевка-Комплекс | 1973 | Аулиекольский | 35 | 1.5 | 1.5 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
316 | Семилетка-Кожа | 1984 | Наурзумский | 35 | 34.2 | 34.2 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
317 | Семилетка-Наурзум | 1974 | Наурзумский | 35 | 22.5 | 22.5 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
318 | Раздольный - Сосновка | 1975 | Наурзумский | 35 | 37.4 | 37.4 |  | АС-50/8 | 1 цепь | 210
319 | Панфилова-Дамды | 1974 | Наурзумский | 35 | 31.3 | 31.3 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
320 | Дамды-Кожа | 1975 | Наурзумский | 35 | 28.75 | 28.75 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
321 | 2-Х-ЦЕПНАЯ (п.Перцевка Костан.р-н) | 1993 | Костанайский | 35 | 2 | 4 |  | АС-95/16 | 2 цепи | 330
322 | Ново-Троицкая - Победа | 1978 | Карабалыкский | 35 | 30.7 | 30.7 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
323 | Сарыколь-Станционное | 1986 | Карабалыкский | 35 | 12.1 | 12.1 |  | АС-70/11 | 1 цепь | 265
| ИТОГО 35 кВ |  |  |  | 5257.2532 | 5336.501 | 62.5536
ВЛ 10кВ
324 | Кустанайское Пожарное Депо | 1973 | Костанайский | 10 | 6.18 | 6.18 |  | АС-50 | 1 цепь | 210
325 | Урицкая - Элеватор - Нефтебаза | 1978 | Сарыкольский | 10 | 2.96 | 2.96 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
|  | 1978 | Сарыкольский | 10 | 2.2 | 2.2 |  | А-50 | 1 цепь | 215
326 | Федоровка-Элеватор | 1968 | Карабалыкский | 10 | 4.4507 | 4.4507 |  | А-50 | 1 цепь | 215
327 | Баталы-ХПП | 1968 | УМС ЛЭПБ | 10 | 3.173 | 3.173 |  | А-70, ПС-25 | 1 цепь | 60
328 | Успеновка-ХПП | 1968 | Карабалыкский | 10 | 3.584 | 3.584 |  | А-50 | 1 цепь | 215
|  | 1968 | Карабалыкский | 10 | 0.5 | 0.5 |  | А-50 | 1 цепь | 215
329 | Орджоникедзе-ХПП | 1964 | УМС ЛЭПБ | 10 | 0.3 | 0.3 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
|  | 1964 | УМС ЛЭПБ | 10 | 0.8 | 0.8 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
330 | Перелески 2 - ХПП | 1967 | УМС ЛЭПБ | 10 | 2.67 | 2.67 |  | АС-50 | 1 цепь | 210
331 | Перелески - центральная усадьба | 1967 | УМС ЛЭПБ | 10 | 2.125 | 2.125 |  | АС-35-50 | 1 цепь | 175
332 | Перелески - ЦУ - Зерноток | 1976 | УМС ЛЭПБ | 10 | 0.2 | 0.2 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
333 | Боровская-Маслозавод | 1965 | Мендыкаринский | 10 | 5.475 | 5.475 |  | А-35 | 1 цепь | 170
|  | 1965 | Мендыкаринский | 10 | 3.5 | 3.5 |  | А-35 | 1 цепь | 170
334 | Докучаева-Элеватор | 1971 | РПБ | 10 | 10.76 | 10.76 |  | А-50 | 1 цепь | 215
335 | Карасу-ХПП | 1986 | Октябрьский | 10 | 2.097 | 2.097 |  | АС-25 | 1 цепь | 142
336 | Ишимская-Животноводство | 1978 | Октябрьский | 10 | 1.84 | 1.84 |  | АС-50 | 1 цепь | 210
337 | Новопавловка - Айткула | 1968 | Октябрьский | 10 | 2.595 | 2.595 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
338 | Новопавловка-Промзона | 1968 | Октябрьский | 10 | 1.644 | 1.644 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
|  | 1968 | Октябрьский | 10 | 0.5 | 0.5 |  | А-50 | 1 цепь | 215
339 | Майская-АВМ | 1973 | УМС ЛЭПБ | 10 | 0.572 | 0.572 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
340 | Хмельницкая - Ковалевка | 1966 | Сарыкольский | 10 | 37.44 | 37.44 |  | АС-35(26,02км), А-50, А-35 (6,05км) | 1 цепь | 170
341 | Комсомолец-Гурьяновка | 1977 | Карабалыкский | 10 | 6.153 | 6.153 |  | А-50 | 1 цепь | 215
|  | 1977 | Карабалыкский | 10 | 1.2 | 1.2 |  | А-50 | 1 цепь | 215
342 | Комсомольская - ПТФ | 1986 | Карабалыкский | 10 | 3.49 | 3.49 |  | АС-95 | 1 цепь | 330
343 | Урожайная-ПТФ | 1986 | Карабалыкский | 10 | 1.86 | 1.86 |  | АС-95 | 1 цепь | 330
344 | Костряковка-МТМ | 1988 | Карабалыкский | 10 | 1.3663 | 1.3663 |  | А-35 | 1 цепь | 170
345 | Майская-ГППЗ | 1978 | УМС ЛЭПБ | 10 | 3.633 | 3.633 |  | АС-50 | 1 цепь | 210
346 | Линия электропередачи ВЛ-10кВ в габаритах 35кВ "Дамды-Буйректальская" | 1974 | Наурзумский | 10 | 24.8666 | 24.8666 |  | ПС-25, ПС-35 | 1 цепь | 60
347 | Новонежинка - Мельница | 1975 | Аулиекольский | 10 | 3.59 | 3.59 |  | АЖ-50, АС-35 | 1 цепь | 175
348 | Камышное-ХПП | 1965 | Житикаринский | 10 | 1.3 | 1.3 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
349 | Айдарлинская-ХПП | 1974 | Октябрьский | 10 | 14.894 | 14.894 |  | АС-70, АС-35 | 1 цепь | 175
350 | Владимировка-Кормоцех | 1978 | Костанайский | 10 | 4.26 | 4.26 |  | А-50 | 1 цепь | 215
351 | Аксу-Приречная | 2003 | УМС ЛЭПБ | 10 | 10.598 | 10.598 |  | АС-50 | 1 цепь | 210
352 | Отпайка от ЛЭП-10 Лисаковская-ПС 11 | 1979 | УМС ЛЭПБ | 10 | 1.5 | 1.5 |  | АС-50 | 1 цепь | 210
353 | Электрокотельная | 1998 | УМС ЛЭПБ | 10 | 1.2 | 1.2 |  | А-70 | 1 цепь | 265
| ИТОГО 10 кВ |  |  |  | 175.4766 | 175.4766 | 2.0879
КЛ 10кВ
354 | КЛ 10кВ Городская-РП12-1 | 2010 | Костанайский | 10 | 2.4645 | 2.4645 |  | ААБл-10-3х240 |  | 314
355 | КЛ 10кВ Городская-РП12-2 | 2010 | Костанайский | 10 | 2.4645 | 2.4645 |  | ААБл-10-3х240 |  | 314
356 | КЛ РП12-ТРЦ"Mart"-1 | 2010 | Костанайский | 10 | 0.4475 | 0.4475 |  | ААБл-10-3х240 |  | 314
357 | КЛ РП12-ТРЦ"Mart"-2 | 2010 | Костанайский | 10 | 0.4475 | 0.4475 |  | ААБл-10-3х240 |  | 314
| ИТОГО КЛ 10 кВ |  |  |  | 5.824 | 5.824 | 0.069297
ВЛ 0,4кВ
358 | Электрическая сеть на территории предприятия | 1973 | Костанайский | 0.4 | 0.49 | 0.49 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
359 | Кабельн.линия связи от ОПХ "Заречное" до ПСТ "Заречное" | 1993 | Костанайский | 0.4 | 1.975 | 1.975 |  | АС-35 | 1 цепь | 175
360 | Урицк-Рыбное | 1969 | Сарыкольский | 0.4 | 25.08 | 25.08 |  | А-25-50 | 1 цепь | 136
|  | 1969 | Сарыкольский | 0.4 | 2.45 | 2.45 |  | СИП 3х50+1х35, СИП 3х35+1х25, СИП 1х25+1х25 | 1 цепь | 130
|  | 1969 | Сарыкольский | 0.4 | 20 | 20 |  | А-25-50 | 1 цепь | 136
361 | Возд.сеть 0,4 от комплектная трансформ-я подстанция Гараж | 1975 | УМС ЛЭПБ | 0.4 | 0.48 | 0.48 |  | АС-25 | 1 цепь | 142
| ИТОГО 0,4 кВ |  |  |  | 50.475 | 50.475 | 0.60058
КЛ 0,4кВ
362 | КЛ 0,4кВ РП12-Абая 155 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.094 | 0.094 |  | АВВГ-1-4х95 |  | 199
363 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 1.1 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
364 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 1.2 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
365 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 1.3 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
366 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 1.4 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
367 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 2.1 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
368 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 2.2 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
369 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 2.3 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
370 | КЛ 0,4кВ РП12-ГРП ЦУМ 2.4 | 2010 | Костанайский | 0.4 | 0.107 | 0.107 |  | АВВГ-1-4х150 |  | 273
371 | Каб.сеть 0,4 от комплектная трансформ-я подстанция база УМС | 1975 | УМС ЛЭПБ | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  | АСБ 3х50+1х35 |  | 134
372 | Сеть 0,4 от комплектная транформ-я подстанция РПК | 1975 | УМС ЛЭПБ | 0.4 | 0.335 | 0.335 |  | АСБ 3х50+1х35 |  | 134
| ИТОГО КЛ 0,4кВ |  |  |  | 1.485 | 1.485 | 0.017669
| ВСЕГО |  |  |  | 8404.4024 | 8615.0372
Начальник СЛЭП А. Жумабеков
расчет ср.процента износа
вл
пс