## Все ПС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС ТОО "МРЭТ" и пропускная способность ПС за III квартал 2025 г.
|  |  | Мощность, МВА |  |  |  |  | Загрузка,%
№ | Наименование ЛПУ | Напряжение | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 | Суммар- ная мощность, МВА | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 | Суммар- ная загрузка, % | Свободная мощность(из расчета по наименьшему трансформатору), МВА
Костанайская гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Заречная | 220\110\35\10 | 125 |  | 25 | 10 | 160 | 32.352 |  | 30.72 | 33.5 | 25.275 | 110кВ - 84,5 35-10кВ - 23,15
2 | Озерная | 110\35\10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 21.8 | 21.8 |  |  | 10.9 | 7.82
3 | Садчиковка-110 | 110\35\10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 50.8 | 47.2 |  |  | 37.76 | 1.23
4 | Б-Романовка | 110\35\10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 18.0952 |  |  |  | 18.0952 | 5.16
5 | Шеминовка | 110\10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 31.6 |  |  |  | 31.6 | 1.71
6 | Владимировка | 110\10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 14.9206 | 9.4 |  |  | 5.7669 | 5.36
7 | ОПХ | 35\10 | 4 | 6.3 |  |  | 10.3 | 80.25 | 50.9524 |  |  | 31.165 | 0.79
8 | Джамбул | 35\10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 56.4 | 35.25 |  |  | 21.6923 | 1.09
9 | Казахстанец | 35\10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 12.25 | 19.6 |  |  | 7.5385 | 2.01
10 | Александровка | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 24.4 | 24.4 |  |  | 12.2 | 1.89
11 | Каражары | 35\10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 50.25 | 50.25 |  |  | 25.125 | 1.99
12 | Мичурина | 35\10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 64.4444 | 64.4444 |  |  | 23.2 | 2.56
13 | Затоболовка | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 99.8413 | 99.8413 |  |  | 49.9206 | 0.01
14 | Константиновка | 35\10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 22.8 | 57 |  |  | 16.2857 | 0.43
15 | Белозерка | 35\10 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 5.5556 |  |  |  | 5.5556 | 1.7
16 | Организатор | 35\10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 10 | 10 |  |  | 5 | 1.44
17 | Глазуновка | 35\10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 22.4 | 35 |  |  | 13.6585 | 1.04
18 | Рязановка | 35\10 | 1 |  |  |  | 1 | 64 |  |  |  | 64 | 0.36
19 | Перцевка | 35\10\6 | 2.5 | 6.3 |  |  | 8.8 | 26.8 | 10.6349 |  |  | 7.6136 | 1.83
20 | Майколь | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 14.8 | 14.8 |  |  | 7.4 | 2.13
21 | Шишенка | 35\10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 35 | 35 |  |  | 17.5 | 1.04
22 | Ульяновка | 35\10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 6 | 6 |  |  | 3 | 3.76
| ИТОГО: |  | 205.9 | 84.2 | 25 | 10 | 325.1 |  |  |  |  | 22.3747
Центральная гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Западная | 110/35/10 | 25 | 25 |  |  | 50 | 34.52 | 34.52 |  |  | 17.26 | 16.37
2 | Кр.Партизан | 110\35\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 65.75 | 65.75 |  |  | 32.875 | 5.48
3 | Кустанайская | 110\35\10 | 31.5 | 16 |  |  | 47.5 | 70.2222 | 76.8125 |  |  | 46.5684 | 3.71
4 | Южная | 110\35\10 | 40 | 40 |  |  | 80 | 77.175 | 77.175 |  |  | 38.5875 | 9.13
5 | Северная | 110\10 | 25 | 16 |  |  | 41 | 13.4 | 20.9375 |  |  | 8.1707 | 12.65
6 | Глубокий ввод | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 61.4375 | 61.4375 |  |  | 30.7188 | 6.17
7 | Городская | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 79.1875 | 79.1875 |  |  | 39.5938 | 3.33
8 | Юго-Западная | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 87.3125 | 87.3125 |  |  | 43.6562 | 0
9 | Ждановка | 35\10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 10 |  |  |  | 10 | 1.44
10 | Прибрежная | 35\6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 87.619 | 87.619 |  |  | 43.8095 | 0.78
11 | Заводская | 35\10\6 | 16 | 16 | 4 | 4 | 40 | 92.5625 | 92.5625 | 193.25 | 193.25 | 56.35 | 1.19
12 | Западная | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 89.5238 | 89.5238 |  |  | 44.7619 | 0.66
13 | Притобольская | 35\10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 29.6825 | 18.7 |  |  | 11.4724 | 4.43
14 | Гидроузел | 35\6 | 6.3 | 5.6 |  |  | 11.9 | 14.127 | 15.8929 |  |  | 7.479 | 4.71
15 | КЖБИ | 35\6 | 7.5 | 10 |  |  | 17.5 | 41.7333 | 31.3 |  |  | 17.8857 | 4.37
16 | Дачная | 35\10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 18 |  |  |  | 18 | 2.05
| ИТОГО: |  | 238.3 | 215.2 | 4 | 4 | 461.5 |  |  |  |  | 32.9707
Алтынсаринская гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Лермонтова | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 31.9048 |  |  | 31.9048 | 4.29
2 | Б. Чураковка | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 34.8 | 34.8 |  |  | 17.4 | 6.52
3 | Силантьевка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 37.2 | 37.2 |  |  | 18.6 | 1.57
4 | Щербаково | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 29.6 |  |  | 29.6 | 1.76
5 | Димитрова | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 11.25 | 7.2 |  |  | 4.3902 | 1.42
6 | Докучаева | 35/10 | 4 | 1 |  |  | 5 | 13 | 52 |  |  | 10.4 | 0.48
7 | Маяковская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 11.875 | 11.875 |  |  | 5.9375 | 1.41
8 | Новоалексеевка | 35/10 | 1.8 | 1.6 |  |  | 3.4 | 13.3333 | 15 |  |  | 7.0588 | 1.36
9 | Приозерная | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.37
10 | Свердловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 19.375 | 19.375 |  |  | 9.6875 | 1.29
11 | Сосновый Бор | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 36.8 | 36.8 |  |  | 18.4 | 1.58
12 | Степная-35 | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.37
13 | Янушевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 14.8 | 23.125 |  |  | 9.0244 | 1.23
14 | Пионерская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 8.8 | 8.8 |  |  | 4.4 | 2.28
| ИТОГО: |  | 30.6 | 41.2 | 0 | 0 | 71.8 |  |  |  |  | 14.4429
Карабалыксий ЛПУ
1 | Приуральская | 220/110/10 | 2.5 | 125 |  |  | 127.5 | 7.6 | 17.104 |  |  | 16.7686 | 110кВ - 104,0
2 | Есенколь | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 3.9683 |  |  | 3.9683 | 6.05
3 | Комсомолец-110 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 36.9375 | 36.9375 |  |  | 18.4688 | 10.09
4 | Михайловка | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 1.6 |  | 14.2 | 9.3651 | 9.3651 | 13.75 |  | 4.1549 | 1.38
5 | Станционная | 110/35/10 | 2.5 | 6.3 |  |  | 8.8 | 57.6 | 33.8095 |  |  | 24.2045 | 4.17
6 | Урожайная-110 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 38.5 | 38.5 |  |  | 19.25 | 9.84
7 | Смирновка | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 14 | 8.75 |  |  | 5.3846 | 2.15
8 | Бурли | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 20.8 | 52 |  |  | 14.8571 | 0.48
9 | Лесная(Есенк)-Карабалык | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 6.8 |  |  |  | 6.8 | 2.33
10 | Славянка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 8 | 8 |  |  | 4 | 2.3
11 | Босколь | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 22 | 55 |  |  | 15.7143 | 0.45
12 | Кособа | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 5.625 | 9 |  |  | 3.4615 | 0.91
13 | Надеждинка | 35/10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 27.25 | 43.6 |  |  | 16.7692 | 1.41
14 | Наука | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 45 | 28.8 |  |  | 17.561 | 0.88
15 | Н-Троицкая | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 40 | 16 |  |  | 11.4286 | 0.6
16 | Победа | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 21.25 |  |  | 21.25 | 1.26
17 | Приречная | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 9.6 | 15 |  |  | 5.8537 | 1.36
18 | Сарыколь | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 10.625 |  |  | 10.625 | 1.43
19 | Тогузак | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 36.8 | 23 |  |  | 14.1538 | 1.58
| ИТОГО: |  | 69 | 201.7 | 1.6 | 0 | 272.3 |  |  |  |  | 15.4903
Федоровский ЛПУ
1 | Джаркуль | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 44.2857 | 44.2857 |  |  | 22.1429 | 3.51
2 | Улькен-Барак | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 37.3016 | 37.3016 |  |  | 18.6508 | 3.95
3 | Чеховка | 110/35/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 18.4 | 32.8 |  |  | 26.24 | 6.72
4 | Успеновка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 21.6 | 21.6 |  |  | 10.8 | 1.96
5 | Федоровка | 110/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 19.7 | 19.7 |  |  | 9.85 | 8.03
6 | Малороссийка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 2.4 | 3.75 |  |  | 1.4634 | 1.54
7 | Мирная | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 9.2 | 14.375 |  |  | 5.6098 | 1.37
8 | Байгора | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 21.6 | 33.75 |  |  | 13.1707 | 1.06
9 | Вишневая | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 12 | 18.75 |  |  | 7.3171 | 1.3
10 | Кенеральская | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 10 | 6.25 |  |  | 3.8462 | 2.25
11 | Коржунколь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 33.75 | 33.75 |  |  | 16.875 | 1.06
12 | Новошумное | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 21.25 | 13.6 |  |  | 8.2927 | 1.26
13 | Владыкинка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 15 | 15 |  |  | 7.5 | 1.36
14 | Костряковка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 26.4 | 41.25 |  |  | 16.0976 | 0.94
15 | Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 7.6 | 7.6 |  |  | 3.8 | 2.31
16 | Пешковка | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 39 | 39 |  |  | 19.5 | 2.44
17 | Ч.Чандак | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 25.6 | 40 |  |  | 15.6098 | 0.96
| ИТОГО: |  | 56.4 | 60.9 | 0 | 0 | 117.3 |  |  |  |  | 14.0494
Мендыкаринский ЛПУ
1 | Аксуат | 110/35/10 | 10 |  | 1.6 |  | 11.6 | 9.5 |  | 6.875 |  | 8.1897 | 9.05
2 | Боровская | 110/35/10 | 25 | 25 |  |  | 50 | 21.92 | 21.92 |  |  | 10.96 | 19.52
3 | Буденновка | 110/35/10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 4.2 |  |  | 4.2 | 9.58
4 | Степановка | 110/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 26.1905 |  |  |  | 26.1905 | 4.65
5 | Молодежная | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 46.25 | 46.25 |  |  | 23.125 | 0.86
6 | Узун-Агуш | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 8.8 |  |  | 8.8 | 2.28
7 | Борки | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 14.375 | 9.2 |  |  | 5.6098 | 1.37
8 | Долбушка | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 14 | 14 |  |  | 7 | 0.86
9 | Каменск-Уральская | 35/10 | 1.6 | 1.8 |  |  | 3.4 | 14.375 | 12.7778 |  |  | 6.7647 | 1.37
10 | Харьковская | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50 | 50 |  |  | 25 | 0.5
11 | Балыкты | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 3.75 |  |  | 3.75 | 1.54
12 | Введенка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 21.25 | 21.25 |  |  | 10.625 | 1.26
13 | Красная Пресня | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 14.8 | 37 |  |  | 10.5714 | 0.63
14 | Ломоносова | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 16.875 | 16.875 |  |  | 8.4375 | 1.33
15 | Районная | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 55.5 | 55.5 |  |  | 27.75 | 1.78
16 | Тениз | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 22 |  |  | 22 | 0.78
17 | Павловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 17.6 | 17.6 |  |  | 8.8 | 2.06
18 | Воскресеновка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 9.6 | 15 |  |  | 5.8537 | 1.36
| ИТОГО: |  | 62.8 | 60.3 | 1.6 | 0 | 124.7 |  |  |  |  | 11.8043
Узункольский ЛПУ
1 | Ленинская | 220/110/35/10 |  |  | 16 | 10 | 26 |  |  | 28.4375 | 45.5 | 17.5 | 5.45
2 | Киевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 7.619 | 7.619 |  |  | 3.8095 | 5.82
3 | Чапаево | 35/10 |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 11.875 |  | 121.25 | 1.41
4 | Калининская | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 10 |  |  | 10 | 2.25
5 | Карла Маркса | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 10 |  |  | 10 | 1.44
6 | Арзамасская | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 22 | 13.75 |  |  | 8.4615 | 0.78
7 | Россия | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 16.25 | 16.25 |  |  | 8.125 | 1.34
8 | Баумана | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 6 |  |  |  | 6 | 2.35
9 | Моховое | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 8.8 | 22 |  |  | 6.2857 | 0.78
10 | Новопокровка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 16.4 | 16.4 |  |  | 8.2 | 2.09
11 | Пресногорьковка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 30 | 19.2 |  |  | 11.7073 | 1.12
12 | Сибирка | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 4.375 |  |  |  | 4.375 | 1.53
13 | Суворово | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 41.25 | 41.25 |  |  | 20.625 | 0.94
14 | Троебратное | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 46.25 |  |  |  | 46.25 | 0.86
| ИТОГО: |  | 22.8 | 21.2 | 17.6 | 10 | 71.6 |  |  |  |  | 14.7905
Сарыкольский ЛПУ
1 | Урицк | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 43.3125 | 43.3125 |  |  | 21.6562 | 9.07
2 | Транзитная | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 21.4286 |  |  | 21.4286 | 4.95
3 | Краснознаменская | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 2.34
4 | Косколь | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 24.375 | 15.6 |  |  | 9.5122 | 1.21
5 | Барвиновка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 69 | 27.6 |  |  | 19.7143 | 0.31
6 | Веселый Подол | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 23.125 | 14.8 |  |  | 9.0244 | 1.23
7 | Комсомольская | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 13.125 | 21 |  |  | 8.0769 | 0.79
8 | Краснодон | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 14.4 | 22.5 |  |  | 8.7805 | 1.24
9 | Крыловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 10.8 | 10.8 |  |  | 5.4 | 2.23
10 | Ленинградская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 4.375 | 4.375 |  |  | 2.1875 | 1.53
11 | Лесная (Сарык) | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 6.4 | 6.4 |  |  | 3.2 | 2.34
12 | Маяк | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 11.875 |  |  |  | 11.875 | 1.41
13 | Севастопольская | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 14.4 | 22.5 |  |  | 8.7805 | 1.24
14 | Сорочинская | 35/10 |  | 4 |  |  | 4 |  | 21 |  |  | 21 | 3.16
15 | Тагильская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 16.25 | 10.4 |  |  | 6.3415 | 1.34
16 | Тимирязева | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 68 | 27.2 |  |  | 19.4286 | 0.32
17 | Урожайная-35 (Сарык) | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 13 | 5.2 |  |  | 3.7143 | 0.87
| ИТОГО: |  | 41.1 | 52.1 | 0 | 0 | 93.2 |  |  |  |  | 14.3991
Карасуский ЛПУ
1 | Восток | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 39.9 | 39.9 |  |  | 19.95 | 6.01
2 | Новопавловка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 12 | 12 |  |  | 6 | 2.2
3 | Святогорка | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  |  | 4 | 0.96
4 | Амангельдинская | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 27 |  |  |  | 27 | 0.73
5 | Баканская | 35/10 | 1.6 | 4 |  |  | 5.6 | 7.5 | 3 |  |  | 2.1429 | 1.48
6 | Черняевка | 35/10 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 13.3333 |  |  | 13.3333 | 1.56
7 | Карасу | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 36 | 36 |  |  | 18 | 2.56
8 | Тюнтюгур | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 4.375 | 7 |  |  | 2.6923 | 0.93
9 | Ильича | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 6 | 15 |  |  | 4.2857 | 0.85
10 | Кара Мурза | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 19.375 | 31 |  |  | 11.9231 | 0.69
11 | Колос (Карасу) | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 12.8 | 32 |  |  | 9.1429 | 0.68
12 | Люблинка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 29 | 11.6 |  |  | 8.2857 | 0.71
13 | Майская (Карасу) | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 5 | 8 |  |  | 3.0769 | 0.92
14 | Убаганская | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 67 | 41.875 |  |  | 25.7692 | 0.33
15 | Юбилейная | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 24 | 9.6 |  |  | 6.8571 | 0.76
| ИТОГО: |  | 31.9 | 34.9 | 0 | 0 | 66.8 |  |  |  |  | 12.7695
Житикаринский ЛПУ
1 | Мюктыколь | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 27.4603 | 27.4603 |  |  | 13.7302 | 4.57
2 | Пригородная | 110/35/10 | 10 | 6.3 |  |  | 16.3 | 13 | 20.6349 |  |  | 7.9755 | 5
3 | Красноармейская | 110/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 10.1587 |  |  |  | 10.1587 | 5.66
4 | Милютинка-110 | 110/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 10.8 |  |  | 10.8 | 2.23
5 | Тохтарово | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 23.6 |  |  |  | 23.6 | 1.91
6 | Степная-110 | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 9.6 | 9.6 |  |  | 4.8 | 2.26
7 | Волгоградская | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 126 | 78.75 |  |  | 48.4615 | 0
8 | Забеловка | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 8.75 | 8.75 |  |  | 4.375 | 3.65
9 | Комсомольская-35-(Жит) | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 6 | 3.75 |  |  | 2.3077 | 0.94
10 | Кусакан | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 2.5 | 4 |  |  | 1.5385 | 0.96
11 | Милютинка-35 | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 21 | 13.125 |  |  | 8.0769 | 0.79
12 | Тургеновка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 27.6 | 27.6 |  |  | 13.8 | 1.81
13 | Хозрет | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 3.75 | 3.75 |  |  | 1.875 | 1.54
14 | Чайковская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 7.2 | 18 |  |  | 5.1429 | 0.82
15 | Шевченковка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 7.5 | 7.5 |  |  | 3.75 | 1.48
| ИТОГО: |  | 44.4 | 34.1 | 0 | 0 | 78.5 |  |  |  |  | 9.8599
Камыстинский ЛПУ
1 | Дружба | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 24.7619 | 24.7619 |  |  | 12.381 | 4.74
2 | Жаильма | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 13.1 | 13.1 |  |  | 6.55 | 8.69
3 | Камышное | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 38 | 38 |  |  | 19 | 6.2
4 | Фрунзе | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 3.9683 | 3.9683 |  |  | 1.9841 | 6.05
5 | Талдыколь | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 37.2 | 37.2 |  |  | 18.6 | 1.57
6 | Клочкова | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 16.25 | 16.25 |  |  | 8.125 | 1.34
7 | Адаевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 27.2 | 42.5 |  |  | 16.5854 | 0.92
8 | Алтынсарино | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 37.2 | 37.2 |  |  | 18.6 | 1.57
9 | Бестобе | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 11.6 |  |  |  | 11.6 | 2.21
10 | Ворошиловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 33.75 | 33.75 |  |  | 16.875 | 1.06
11 | Красный Октябрь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 33.125 | 33.125 |  |  | 16.5625 | 1.07
12 | Ливановка | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 10 | 16 |  |  | 6.1538 | 0.84
13 | Сахаровка | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 40 |  |  | 40 | 0.6
14 | Свободная | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 10.625 | 10.625 |  |  | 5.3125 | 1.43
15 | Уркашская | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 5 |  |  |  | 5 | 1.52
| ИТОГО: |  | 52.2 | 47.6 | 0 | 0 | 99.8 |  |  |  |  | 11.9138
Денисовский ЛПУ
1 | Аршалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 16.5079 | 16.5079 |  |  | 8.254 | 5.26
2 | Орджоникидзе | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 31.4 | 31.4 |  |  | 15.7 | 6.86
3 | ПТФ | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 21.4 | 21.4 |  |  | 10.7 | 7.86
4 | Рыбопитомник | 110/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 23.6 | 5.9 |  |  | 4.72 | 1.91
5 | Покровская | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 20.4 |  |  |  | 20.4 | 1.99
6 | Глебовка | 110/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 18.8 | 4.7 |  |  | 3.76 | 2.03
7 | Перелески | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 22.0635 | 22.0635 |  |  | 11.0317 | 4.91
8 | Приреченская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 20.4 | 20.4 |  |  | 10.2 | 1.99
9 | Аятская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 23.125 | 14.8 |  |  | 9.0244 | 1.23
10 | Баталинская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 20 | 50 |  |  | 14.2857 | 0.5
11 | Комаровская | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 17 | 17 |  |  | 8.5 | 0.83
12 | Крымская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 26 | 26 |  |  | 13 | 1.85
13 | Некрасова | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 34.375 | 55 |  |  | 21.1538 | 0.45
14 | Свердловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 24.375 | 24.375 |  |  | 12.1875 | 1.21
15 | Тельмана | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 22.8 |  |  | 22.8 | 1.93
| ИТОГО: |  | 53.4 | 67.2 | 0 | 0 | 120.6 |  |  |  |  | 10.7711
Тарановский ЛПУ
1 | Тарановка-110 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 52.7 | 52.7 |  |  | 26.35 | 4.73
2 | Новоильиновка | 110/35/10 | 10 | 16 |  |  | 26 | 146.4 | 91.5 |  |  | 56.3077 | 0
3 | Смайловка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 11.6 | 11.6 |  |  | 5.8 | 2.21
4 | Максут-110 | 110/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 4.4 |  |  | 4.4 | 2.39
5 | Вачасова | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 15 | 9.375 |  |  | 5.7692 | 0.85
6 | Асенкритовка | 35/10 | 1.6 | 4 |  |  | 5.6 | 91.875 | 36.75 |  |  | 26.25 | 0.13
7 | Береговая | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 80 | 51.2 |  |  | 31.2195 | 0.32
8 | Елизаветинка | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 36.4 | 22.75 |  |  | 14 | 1.59
9 | Колос (Тарановка) | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 76.875 | 76.875 |  |  | 38.4375 | 0.37
10 | Красносельская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 67.5 | 67.5 |  |  | 33.75 | 0.52
11 | Майская (Тарановка) | 35/10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 26.5 | 42.4 |  |  | 16.3077 | 1.44
12 | Рудненская | 35/10 | 1.8 | 2.5 |  |  | 4.3 | 31.1111 | 22.4 |  |  | 13.0233 | 1.24
13 | Тарановка-35 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 54.8 | 54.8 |  |  | 27.4 | 1.13
14 | Тобольская | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 82.8 | 51.75 |  |  | 31.8462 | 0.43
| ИТОГО: |  | 43.2 | 57.8 | 0 | 0 | 101 |  |  |  |  | 31.1782
Аулиекольская гр. ПС Аулиекольского ЛПУ
1 | Москалевка | 110/35/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 24.7619 |  |  |  | 24.7619 | 4.74
2 | Целинная | 110/35/10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 20.1587 | 12.7 |  |  | 7.7914 | 5.03
3 | Баганалы | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 19 | 7.6 |  |  | 5.4286 | 0.81
4 | Баймагамбетова | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 8 | 0.92
5 | Диевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 34.8 | 54.375 |  |  | 21.2195 | 0.73
6 | Казанбасы | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 15.625 |  |  |  | 15.625 | 1.35
7 | Комплекс | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 8.125 | 8.125 |  |  | 4.0625 | 1.47
8 | Косагал | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 6.875 | 6.875 |  |  | 3.4375 | 1.49
9 | Новонежинка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 58 | 23.2 |  |  | 16.5714 | 0.42
10 | Новоселовка | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 17 |  |  |  | 17 | 0.83
11 | Первомайская | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 17 | 6.8 |  |  | 4.8571 | 0.83
12 | Семиозерная | 35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 70.6349 | 70.6349 |  |  | 35.3175 | 1.85
13 | Тимофеевка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 17.5 | 11.2 |  |  | 6.8293 | 1.32
14 | Хладобойня | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 3.2 |  |  | 3.2 | 2.42
15 | Черниговка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 14.375 | 9.2 |  |  | 5.6098 | 1.37
16 | Юльевка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 16.25 | 10.4 |  |  | 6.3415 | 1.34
| ИТОГО: |  | 36 | 38.6 | 0 | 0 | 74.6 |  |  |  |  | 14.3164
Наурзумская гр. ПС Аулиекольского ЛПУ
1 | Семилетка | 110/35/10 | 1 | 6.3 |  |  | 7.3 | 22 | 3.4921 |  |  | 3.0137 | 0.78
2 | Сосновка | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 8 | 0.92
3 | Буревестник | 35/10 | 6.3 | 1 |  |  | 7.3 | 7.619 | 48 |  |  | 6.5753 | 0.52
4 | Докучаевка | 35/10 | 4 | 6.3 |  |  | 10.3 | 26.5 | 16.8254 |  |  | 10.2913 | 2.94
5 | Дамды | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 6.4 | 16 |  |  | 4.5714 | 0.84
6 | Кожа | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 4.4 | 11 |  |  | 3.1429 | 0.89
7 | Ушаково | 35/10 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 15.873 |  |  |  | 15.873 | 0.53
8 | Панфилова | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 3.2 | 8 |  |  | 2.2857 | 0.92
9 | Раздольная | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 15.625 | 25 |  |  | 9.6154 | 0.75
10 | Шолаксай | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 12.5 | 12.5 |  |  | 6.25 | 1.4
| ИТОГО: |  | 23.63 | 19.2 | 0 | 0 | 42.83 |  |  |  |  | 69.6187
Октябрьский ЛПУ
1 | Айдарлинская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 89.375 | 57.2 |  |  | 34.878 | 0.17
2 | Братская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 0.8 | 2 |  |  | 0.57143 | 0.98
3 | Герцена | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  | 4 | 0.92
4 | Жекеколь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 6.25 | 6.25 |  |  | 3.125 | 1.5
5 | Искра | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 18 | 18 |  |  | 9 | 0.82
6 | Ишимская | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 46 | 18.4 |  |  | 13.1429 | 0.54
7 | Кошевого | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 3.6 | 5.625 |  |  | 2.1951 | 1.51
8 | Октябрьская | 35/10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 45 | 72 |  |  | 27.6923 | 0.7
9 | Элеваторная | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 27 |  |  |  | 27 | 0.73
| ИТОГО: |  | 16.2 | 13.7 | 0 | 0 | 29.9 |  |  |  |  | 14.8161
| ВСЕГО: |  | 1027.83 | 1049.9 | 49.8 | 24 | 2151.53 |  |  |  |  | 19.7799
| Кол-во тр-ров | 447 | 222 | 216 | 6 | 3
231