## Все ПС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС ТОО "МРЭТ" за II квартал 2026 г.
|  |  | Мощность, МВА |  |  |  |  | Загрузка,%
№ | Наименование ЛПУ | Напряжение | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 | Суммар- ная мощность, МВА | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 | Суммар- ная загрузка, % | Свободная мощность(из расчета по наименьшему трансформатору), МВА | Дополн. нагрузки при резерв. рем.режимов, МВА | Органичения нагрузки пропускной резервной ЛЭП, МВА | Свободная мощность за вычетом доп. Нагрузки при резерв. рем. режимов, МВА
Костанайская гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Заречная | 220\110\35\10 | 125 |  | 25 | 10 | 160 | 32.352 |  | 30.52 | 27.3 | 25.275 | 110кВ - 74,45 35-10кВ - 22,82 |  |  | 110кВ - 74,45 35-10кВ - 22,82
2 | Озерная | 110\35\10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 21.8 | 21.8 |  |  | 10.9 | 7.82 | 0.87 |  | 6.95
3 | Садчиковка-110 | 110\35\10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 50.8 | 47.2 |  |  | 37.76 | 1.23 | 0.19 |  | 1.04
4 | Б-Романовка | 110\35\10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 30 |  |  |  | 30 | 4.41 | 0.42 |  | 3.99
5 | Шеминовка | 110\10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 26.8 |  |  |  | 26.8 | 1.83 | 0.09 |  | 1.74
6 | Владимировка | 110\10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 14.9206 | 9.4 |  |  | 5.7669 | 5.36 | 0.5 |  | 4.86
7 | ОПХ | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 50.9524 | 50.9524 |  |  | 25.4762 | 3.09 | 1.7 |  | 1.39
8 | Джамбул | 35\10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 56.4 | 35.25 |  |  | 21.6923 | 1.09 |  |  | 1.09
9 | Казахстанец | 35\10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 14.25 | 22.8 |  |  | 8.7692 | 1.93 |  |  | 1.93
10 | Александровка | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 26.8 | 26.8 |  |  | 13.4 | 1.83 |  |  | 1.83
11 | Каражары | 35\10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 57.5 | 57.5 |  |  | 28.75 | 1.7 | 0.97 |  | 0.73
12 | Мичурина | 35\10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 46.4 | 46.4 |  |  | 23.2 | 5.36 | 1.76 |  | 3.6
13 | Затоболовка | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 99.8413 | 99.8413 |  |  | 49.9206 | 0.01 | 0.8 |  | 0
14 | Константиновка | 35\10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 22.8 | 57 |  |  | 16.2857 | 0.43 | 1.02 |  | 0
15 | Белозерка | 35\10 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 5.5556 |  |  |  | 5.5556 | 1.7 |  |  | 1.7
16 | Организатор | 35\10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 10 | 10 |  |  | 5 | 1.44 |  |  | 1.44
17 | Глазуновка | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 18.4 | 18.4 |  |  | 9.2 | 2.04 |  |  | 2.04
18 | Рязановка | 35\10 | 1 |  |  |  | 1 | 64 |  |  |  | 64 | 0.36 | 0.79 |  | 0
19 | Перцевка | 35\10\6 | 2.5 | 6.3 |  |  | 8.8 | 26.8 | 10.6349 |  |  | 7.6136 | 1.83 |  |  | 1.83
20 | Майколь | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 10.4 | 10.4 |  |  | 5.2 | 2.24 |  |  | 2.24
21 | Шишенка | 35\10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 10 | 10 |  |  | 5 | 1.44 |  |  | 1.44
22 | Ульяновка | 35\10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 5.25 | 5.25 |  |  | 2.625 | 3.79 |  | 0.26 | 3.53
| ИТОГО: |  | 208.2 | 85.1 | 25 | 10 | 328.3 |  |  |  |  | 22.2845
Центральная гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Западная | 110/35/10 | 25 | 25 |  |  | 50 | 35.88 | 35.88 |  |  | 17.94 | 16.03 |  |  | 16.03
2 | Кр.Партизан | 110\35\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 65.75 | 65.75 |  |  | 32.875 | 5.48 | 1.25 |  | 4.23
3 | Кустанайская | 110\35\10 | 31.5 | 16 |  |  | 47.5 | 71.5556 | 63.6875 |  |  | 47.4526 | 5.81 | 3.12 |  | 2.69
4 | Южная | 110\35\10 | 40 | 40 |  |  | 80 | 77.175 | 77.175 |  |  | 38.5875 | 9.13 | 3.54 |  | 5.59
5 | Северная | 110\10 | 25 | 16 |  |  | 41 | 18.96 | 29.625 |  |  | 11.561 | 11.26 |  |  | 11.26
6 | Глубокий ввод | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 61.4375 | 61.4375 |  |  | 30.7188 | 6.17 | 1.71 |  | 4.46
7 | Городская | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 82.9375 | 82.9375 |  |  | 41.4688 | 2.73 | 1.39 |  | 1.34
8 | Юго-Западная | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 88.75 | 88.75 |  |  | 44.375 | 1.8 | 2.51 |  | 0
9 | Ждановка | 35\10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 10 |  |  |  | 10 | 1.44 |  |  | 1.44
10 | Прибрежная | 35\6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 87.619 | 87.619 |  |  | 43.8095 | 0.78 |  |  | 0.78
11 | Заводская | 35\10\6 | 16 | 16 | 6.3 | 6.3 | 44.6 | 92.5625 | 92.5625 | 122.6984 | 122.6984 | 50.5381 | 1.19 | 3.87 |  | 0
12 | Западная | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 89.5238 | 89.5238 |  |  | 44.7619 | 0.66 | 0.76 |  | 0
13 | Притобольская | 35\10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 29.6825 | 18.7 |  |  | 11.4724 | 4.43 | 0.29 |  | 4.14
14 | Гидроузел | 35\6 | 6.3 | 5.6 |  |  | 11.9 | 14.127 | 15.8929 |  |  | 7.479 | 4.71 |  |  | 4.71
15 | КЖБИ | 35\6 | 7.5 | 10 |  |  | 17.5 | 41.7333 | 31.3 |  |  | 17.8857 | 4.37 | 5.52 |  | 0
16 | Дачная | 35\10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 18 |  |  |  | 18 | 2.05 |  |  | 2.05
| ИТОГО: |  | 238.3 | 215.2 | 6.3 | 6.3 | 466.1 |  |  |  |  | 33.2847
Алтынсаринская гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Лермонтова | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 31.9048 |  |  | 31.9048 | 4.29 | 3.5 |  | 0.79
2 | Б. Чураковка | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 34.2 | 34.2 |  |  | 17.1 | 6.58 | 3.39 |  | 3.19
3 | Силантьевка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 32.4 | 32.4 |  |  | 16.2 | 1.69 |  |  | 1.69
4 | Щербаково | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 21.6 |  |  | 21.6 | 1.96 |  |  | 1.96
5 | Димитрова | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 10.625 | 6.8 |  |  | 4.1463 | 1.43 |  |  | 1.43
6 | Докучаева | 35/10 | 4 | 1 |  |  | 5 | 13 | 52 |  |  | 10.4 | 0.48 |  |  | 0.48
7 | Маяковская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 11.875 | 11.875 |  |  | 5.9375 | 1.41 |  |  | 1.41
8 | Новоалексеевка | 35/10 | 1.8 | 1.6 |  |  | 3.4 | 11.6667 | 13.125 |  |  | 6.1765 | 1.39 |  |  | 1.39
9 | Приозерная | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.37 |  |  | 2.37
10 | Свердловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 19.375 | 19.375 |  |  | 9.6875 | 1.29 |  |  | 1.29
11 | Сосновый Бор | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 36.8 | 36.8 |  |  | 18.4 | 1.58 |  |  | 1.58
12 | Степная-35 | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 5.2 |  |  | 5.2 | 2.37 |  |  | 2.37
13 | Янушевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 12 | 18.75 |  |  | 7.3171 | 1.3 |  |  | 1.3
14 | Пионерская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 8.8 | 8.8 |  |  | 4.4 | 2.28 |  |  | 2.28
| ИТОГО: |  | 30.6 | 41.2 | 0 | 0 | 71.8 |  |  |  |  | 13.7604
Карабалыксий ЛПУ
1 | Приуральская | 220/110/10 | 2.5 | 125 |  |  | 127.5 | 7.6 | 17.704 |  |  | 17.3569 | 110кВ - 102,87 |  |  | 110кВ - 102,87
2 | Есенколь | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 3.4921 |  |  | 3.4921 | 6.08 |  |  | 6.08
3 | Комсомолец-110 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 36.9375 | 36.9375 |  |  | 18.4688 | 10.09 | 4.81 |  | 5.28
4 | Михайловка | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 1.6 |  | 14.2 | 8.254 | 8.254 | 22.5 |  | 3.662 | 1.24 |  |  | 1.24
5 | Станционная | 110/35/10 | 2.5 | 6.3 |  |  | 8.8 | 57.6 | 43.8095 |  |  | 31.3636 | 3.54 | 0.92 |  | 2.62
6 | Урожайная-110 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 28.4375 | 28.4375 |  |  | 14.2188 | 11.45 | 3.4 |  | 8.05
7 | Смирновка | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 14.4 | 9 |  |  | 5.5385 | 2.14 |  |  | 2.14
8 | Бурли | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 20.8 | 52 |  |  | 14.8571 | 0.48 |  |  | 0.48
9 | Лесная(Есенк)-Карабалык | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 5.6 |  |  |  | 5.6 | 2.36 |  |  | 2.36
10 | Славянка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 5.6 | 5.6 |  |  | 2.8 | 2.36 |  |  | 2.36
11 | Босколь | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 22 | 55 |  |  | 15.7143 | 0.45 |  |  | 0.45
12 | Кособа | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 5.625 | 9 |  |  | 3.4615 | 0.91 |  |  | 0.91
13 | Надеждинка | 35/10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 27.25 | 43.6 |  |  | 16.7692 | 1.41 |  |  | 1.41
14 | Наука | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 45 | 28.8 |  |  | 17.561 | 0.88 |  |  | 0.88
15 | Н-Троицкая | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 40 | 16 |  |  | 11.4286 | 0.6 |  |  | 0.6
16 | Победа | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 21.25 |  |  | 21.25 | 1.26 |  |  | 1.26
17 | Приречная | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 9.2 | 14.375 |  |  | 5.6098 | 1.37 |  |  | 1.37
18 | Сарыколь | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 9.375 |  |  | 9.375 | 1.45 |  |  | 1.45
19 | Тогузак | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 36.8 | 23 |  |  | 14.1538 | 1.58 |  |  | 1.58
| ИТОГО: |  | 69 | 201.7 | 1.6 | 0 | 272.3 |  |  |  |  | 15.3287
Федоровский ЛПУ
1 | Джаркуль | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 43.6508 | 43.6508 |  |  | 21.8254 | 3.55 | 0.84 |  | 2.71
2 | Улькен-Барак | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 46.6667 | 46.6667 |  |  | 23.3333 | 3.36 | 0.5 |  | 2.86
3 | Чеховка | 110/35/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 24.4 | 32.8 |  |  | 26.24 | 6.72 | 0.48 |  | 6.24
4 | Успеновка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 24 | 24 |  |  | 12 | 1.9 |  |  | 1.9
5 | Федоровка | 110/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 19.5 | 19.5 |  |  | 9.75 | 8.05 | 2.39 |  | 5.66
6 | Малороссийка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 2.4 | 3.75 |  |  | 1.4634 | 1.54 |  |  | 1.54
7 | Мирная | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 9.2 | 14.375 |  |  | 5.6098 | 1.37 |  |  | 1.37
8 | Байгора | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 21.6 | 33.75 |  |  | 13.1707 | 1.06 |  |  | 1.06
9 | Вишневая | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 12 | 18.75 |  |  | 7.3171 | 1.3 |  |  | 1.3
10 | Кенеральская | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 10 | 6.25 |  |  | 3.8462 | 2.25 |  |  | 2.25
11 | Коржунколь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 38.125 | 38.125 |  |  | 19.0625 | 0.99 |  | 0.64 | 0.35
12 | Новошумное | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 14.375 | 9.2 |  |  | 5.6098 | 1.37 |  |  | 1.37
13 | Владыкинка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 15 | 15 |  |  | 7.5 | 1.36 |  |  | 1.36
14 | Костряковка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 26.4 | 41.25 |  |  | 16.0976 | 0.94 |  |  | 0.94
15 | Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 7.6 | 7.6 |  |  | 3.8 | 2.31 |  |  | 2.31
16 | Пешковка | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 39 | 39 |  |  | 19.5 | 2.44 |  |  | 2.44
17 | Ч.Чандак | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 25.6 | 40 |  |  | 15.6098 | 0.96 |  |  | 0.96
| ИТОГО: |  | 56.4 | 60.9 | 0 | 0 | 117.3 |  |  |  |  | 14.5183
Мендыкаринский ЛПУ
1 | Аксуат | 110/35/10 | 10 |  | 1.6 |  | 11.6 | 8.5 |  | 6.875 |  | 7.3276 | 9.15 | 5.48 |  | 3.67
2 | Боровская | 110/35/10 | 25 | 25 |  |  | 50 | 21.92 | 21.92 |  |  | 10.96 | 19.52 |  |  | 19.52
3 | Буденновка | 110/35/10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 3.5 |  |  | 3.5 | 9.65 | 1.39 |  | 8.26
4 | Степановка | 110/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 13.8095 |  |  |  | 13.8095 | 5.43 |  |  | 5.43
5 | Молодежная | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 26.875 | 26.875 |  |  | 13.4375 | 1.17 |  |  | 1.17
6 | Узун-Агуш | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 8.8 |  |  | 8.8 | 2.28 |  |  | 2.28
7 | Борки | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 12.5 | 8 |  |  | 4.878 | 1.4 |  |  | 1.4
8 | Долбушка | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 10 | 10 |  |  | 5 | 0.9 |  |  | 0.9
9 | Каменск-Уральская | 35/10 | 1.6 | 1.8 |  |  | 3.4 | 18.75 | 16.6667 |  |  | 8.8235 | 1.3 |  |  | 1.3
10 | Харьковская | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 41 | 41 |  |  | 20.5 | 0.59 |  |  | 0.59
11 | Балыкты | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 1.56 |  |  | 1.56
12 | Введенка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 13.125 | 13.125 |  |  | 6.5625 | 1.39 |  |  | 1.39
13 | Красная Пресня | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 14.8 | 37 |  |  | 10.5714 | 0.63 |  |  | 0.63
14 | Ломоносова | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 11.25 | 11.25 |  |  | 5.625 | 1.42 |  |  | 1.42
15 | Районная | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 44.75 | 44.75 |  |  | 22.375 | 2.21 |  |  | 2.21
16 | Тениз | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 19 |  |  | 19 | 0.81 |  |  | 0.81
17 | Павловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 17.6 | 17.6 |  |  | 8.8 | 2.06 |  |  | 2.06
18 | Воскресеновка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 10.8 | 16.875 |  |  | 6.5854 | 1.33 |  |  | 1.33
| ИТОГО: |  | 62.8 | 60.3 | 1.6 | 0 | 124.7 |  |  |  |  | 10.1844
Узункольский ЛПУ
1 | Ленинская | 220/110/35/10 |  |  | 16 | 10 | 26 |  |  | 31.5625 | 50.5 | 19.4231 | 4.95 | 2.47 |  | 2.48
2 | Киевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 7.619 | 7.619 |  |  | 3.8095 | 5.82 |  |  | 5.82
3 | Чапаево | 35/10 |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 6.875 |  | 6.875 | 1.49 |  |  | 1.49
4 | Калининская | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 10 |  |  | 10 | 2.25 |  |  | 2.25
5 | Карла Маркса | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 |  | 10 |  |  | 10 | 1.44 |  |  | 1.44
6 | Арзамасская | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 22 | 13.75 |  |  | 8.4615 | 0.78 |  |  | 0.78
7 | Россия | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 16.25 | 16.25 |  |  | 8.125 | 1.34 |  |  | 1.34
8 | Баумана | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 6 |  |  |  | 6 | 2.35 |  |  | 2.35
9 | Моховое | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 8.8 | 22 |  |  | 6.2857 | 0.78 |  |  | 0.78
10 | Новопокровка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 14.8 | 14.8 |  |  | 7.4 | 2.13 |  |  | 2.13
11 | Пресногорьковка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 29.375 | 18.8 |  |  | 11.4634 | 1.13 |  |  | 1.13
12 | Сибирка | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 4.375 |  |  |  | 4.375 | 1.53 |  |  | 1.53
13 | Суворово | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 13.75 | 13.75 |  |  | 6.875 | 1.38 |  |  | 1.38
14 | Троебратное | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 46.25 |  |  |  | 46.25 | 0.86 |  |  | 0.86
| ИТОГО: |  | 22.8 | 21.2 | 17.6 | 10 | 71.6 |  |  |  |  | 12.2486
Сарыкольский ЛПУ
1 | Урицк | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 45.1875 | 45.1875 |  |  | 22.5938 | 8.77 | 2.11 |  | 6.66
2 | Транзитная | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  | 21.4286 |  |  | 21.4286 | 4.95 | 1.44 |  | 3.51
3 | Краснознаменская | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 2.34 |  |  | 2.34
4 | Косколь | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 24.375 | 15.6 |  |  | 9.5122 | 1.21 |  |  | 1.21
5 | Барвиновка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 69 | 27.6 |  |  | 19.7143 | 0.31 |  |  | 0.31
6 | Веселый Подол | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 23.125 | 14.8 |  |  | 9.0244 | 1.23 |  |  | 1.23
7 | Комсомольская | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 13.125 | 21 |  |  | 8.0769 | 0.79 |  |  | 0.79
8 | Краснодон | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 14.4 | 22.5 |  |  | 8.7805 | 1.24 |  |  | 1.24
9 | Крыловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 10.8 | 10.8 |  |  | 5.4 | 2.23 |  |  | 2.23
10 | Ленинградская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 4.375 | 4.375 |  |  | 2.1875 | 1.53 |  |  | 1.53
11 | Лесная (Сарык) | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 6.4 | 6.4 |  |  | 3.2 | 2.34 |  |  | 2.34
12 | Маяк | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 11.875 |  |  |  | 11.875 | 1.41 |  |  | 1.41
13 | Севастопольская | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 14.4 | 22.5 |  |  | 8.7805 | 1.24 |  |  | 1.24
14 | Сорочинская | 35/10 |  | 4 |  |  | 4 |  | 21.75 |  |  | 21.75 | 3.13 | 1.13 |  | 2
15 | Тагильская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 20 | 20 |  |  | 10 | 2 |  |  | 2
16 | Тимирязева | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 68 | 27.2 |  |  | 19.4286 | 0.32 |  |  | 0.32
17 | Урожайная-35 (Сарык) | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 13 | 5.2 |  |  | 3.7143 | 0.87 |  |  | 0.87
| ИТОГО: |  | 42 | 52.1 | 0 | 0 | 94.1 |  |  |  |  | 14.8672
Карасуский ЛПУ
1 | Восток | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 38.3 | 38.3 |  |  | 19.15 | 6.17 |  |  | 6.17
2 | Новопавловка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 12 | 12 |  |  | 6 | 2.2 |  |  | 2.2
3 | Святогорка | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
4 | Амангельдинская | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 27 |  |  |  | 27 | 0.73 |  |  | 0.73
5 | Баканская | 35/10 | 1.6 | 4 |  |  | 5.6 | 8.125 | 3.25 |  |  | 2.3214 | 1.47 |  |  | 1.47
6 | Черняевка | 35/10 |  | 1.8 |  |  | 1.8 |  | 13.3333 |  |  | 13.3333 | 1.56 |  |  | 1.56
7 | Карасу | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 37.75 | 37.75 |  |  | 18.875 | 2.49 |  |  | 2.49
8 | Тюнтюгур | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 4.375 | 7 |  |  | 2.6923 | 0.93 |  |  | 0.93
9 | Ильича | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 6 | 15 |  |  | 4.2857 | 0.85 |  |  | 0.85
10 | Кара Мурза | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 19.375 | 31 |  |  | 11.9231 | 0.69 |  |  | 0.69
11 | Колос (Карасу) | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 13.6 | 34 |  |  | 9.7143 | 0.66 |  |  | 0.66
12 | Люблинка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 29 | 11.6 |  |  | 8.2857 | 0.71 |  |  | 0.71
13 | Майская (Карасу) | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 3.125 | 5 |  |  | 1.9231 | 0.95 |  |  | 0.95
14 | Убаганская | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 67 | 41.875 |  |  | 25.7692 | 0.33 |  |  | 0.33
15 | Юбилейная | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 24 | 9.6 |  |  | 6.8571 | 0.76 |  |  | 0.76
| ИТОГО: |  | 31.9 | 34.9 | 0 | 0 | 66.8 |  |  |  |  | 12.5898
Житикаринский ЛПУ
1 | Мюктыколь | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 28.254 | 28.254 |  |  | 14.127 | 4.52 |  |  | 4.52
2 | Пригородная | 110/35/10 | 10 | 6.3 |  |  | 16.3 | 12.2 | 19.3651 |  |  | 7.4847 | 5.08 | 0.17 |  | 4.91
3 | Красноармейская | 110/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 9.6825 |  |  |  | 9.6825 | 5.69 |  |  | 5.69
4 | Милютинка-110 | 110/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 6.4 |  |  | 6.4 | 2.34 |  |  | 2.34
5 | Тохтарово | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 23.6 |  |  |  | 23.6 | 1.91 |  |  | 1.91
6 | Степная-110 | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 8.4 | 8.4 |  |  | 4.2 | 2.29 |  |  | 2.29
7 | Волгоградская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 86.25 | 86.25 |  |  | 43.125 | 0 |  |  | 0
8 | Забеловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 13.6 | 13.6 |  |  | 6.8 | 2.16 |  |  | 2.16
9 | Комсомольская-35-(Жит) | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 3 | 1.875 |  |  | 1.1538 | 0.97 |  |  | 0.97
10 | Кусакан | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1.875 | 3 |  |  | 1.1538 | 0.97 |  |  | 0.97
11 | Милютинка-35 | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 21 | 13.125 |  |  | 8.0769 | 0.79 |  |  | 0.79
12 | Тургеновка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 27.6 | 27.6 |  |  | 13.8 | 1.81 |  |  | 1.81
13 | Хозрет | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 4.375 | 4.375 |  |  | 2.1875 | 1.53 |  |  | 1.53
14 | Чайковская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 7.2 | 18 |  |  | 5.1429 | 0.82 |  |  | 0.82
15 | Шевченковка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 4.375 | 4.375 |  |  | 2.1875 | 1.53 |  |  | 1.53
| ИТОГО: |  | 43.5 | 32.6 | 0 | 0 | 76.1 |  |  |  |  | 9.9474
Камыстинский ЛПУ
1 | Дружба | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 24.7619 | 24.7619 |  |  | 12.381 | 4.74 |  |  | 4.74
2 | Жаильма | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 18.4 | 18.4 |  |  | 9.2 | 8.16 | 5.14 |  | 3.02
3 | Камышное | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 36.6 | 36.6 |  |  | 18.3 | 6.34 | 2.87 |  | 3.47
4 | Фрунзе | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 1.5873 | 1.5873 |  |  | 0.79365 | 6.2 |  |  | 6.2
5 | Талдыколь | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 15.2 | 15.2 |  |  | 7.6 | 2.12 |  |  | 2.12
6 | Клочкова | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 6.25 | 6.25 |  |  | 3.125 | 1.5 |  |  | 1.5
7 | Адаевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 18.4 | 28.75 |  |  | 11.2195 | 1.14 |  |  | 1.14
8 | Алтынсарино | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 30.4 | 30.4 |  |  | 15.2 | 1.74 |  |  | 1.74
9 | Бестобе | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 11.6 |  |  |  | 11.6 | 2.21 |  |  | 2.21
10 | Ворошиловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 21.875 | 21.875 |  |  | 10.9375 | 1.25 |  |  | 1.25
11 | Красный Октябрь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 73.125 | 73.125 |  |  | 36.5625 | 0.43 |  |  | 0.43
12 | Ливановка | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 6.25 | 10 |  |  | 3.8462 | 0.9 |  |  | 0.9
13 | Сахаровка | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 20 |  |  | 20 | 0.8 |  |  | 0.8
14 | Свободная | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 6.875 | 6.875 |  |  | 3.4375 | 1.49 |  |  | 1.49
15 | Уркашская | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 5 |  |  |  | 5 | 1.52 |  |  | 1.52
| ИТОГО: |  | 52.2 | 47.6 | 0 | 0 | 99.8 |  |  |  |  | 11.1824
Денисовский ЛПУ
1 | Аршалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 5.7143 | 5.7143 |  |  | 2.8571 | 5.94 | 0.4 |  | 5.54
2 | Орджоникидзе | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 31.2 | 31.2 |  |  | 15.6 | 6.88 |  |  | 6.88
3 | ПТФ | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 17.8 | 17.8 |  |  | 8.9 | 8.22 | 1.23 |  | 6.99
4 | Рыбопитомник | 110/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 23.6 | 5.9 |  |  | 4.72 | 1.91 |  |  | 1.91
5 | Покровская | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 12.8 |  |  |  | 12.8 | 2.18 |  |  | 2.18
6 | Глебовка | 110/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 11.2 | 2.8 |  |  | 2.24 | 2.22 |  |  | 2.22
7 | Перелески | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 15.5556 | 15.5556 |  |  | 7.7778 | 5.32 |  |  | 5.32
8 | Приреченская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 16 | 16 |  |  | 8 | 2.1 |  |  | 2.1
9 | Аятская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 21.25 | 13.6 |  |  | 8.2927 | 1.26 |  |  | 1.26
10 | Баталинская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 25.2 | 63 |  |  | 18 | 0.37 |  |  | 0.37
11 | Комаровская | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 9 | 9 |  |  | 4.5 | 0.91 |  |  | 0.91
12 | Крымская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 22.4 | 22.4 |  |  | 11.2 | 1.94 |  |  | 1.94
13 | Некрасова | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 19.375 | 31 |  |  | 11.9231 | 0.69 |  |  | 0.69
14 | Свердловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 15.625 | 15.625 |  |  | 7.8125 | 1.35 |  |  | 1.35
15 | Тельмана | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 10 |  |  | 10 | 2.25 |  |  | 2.25
| ИТОГО: |  | 53.4 | 67.2 | 0 | 0 | 120.6 |  |  |  |  | 8.5075
Тарановский ЛПУ
1 | Тарановка-110 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 49.3 | 49.3 |  |  | 24.65 | 5.07 | 1.69 |  | 3.38
2 | Новоильиновка | 110/35/10 | 10 | 16 |  |  | 26 | 83.1 | 51.9375 |  |  | 31.9615 | 1.69 |  |  | 1.69
3 | Смайловка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 9.2 | 9.2 |  |  | 4.6 | 2.27 |  |  | 2.27
4 | Максут-110 | 110/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.44 |  |  | 2.44
5 | Вачасова | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 8 | 5 |  |  | 3.0769 | 0.92 |  |  | 0.92
6 | Асенкритовка | 35/10 | 1.6 | 4 |  |  | 5.6 | 58.125 | 23.25 |  |  | 16.6071 | 0.67 |  |  | 0.67
7 | Береговая | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 42.5 | 27.2 |  |  | 16.5854 | 0.92 |  |  | 0.92
8 | Елизаветинка | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 22.8 | 14.25 |  |  | 8.7692 | 1.93 |  | 1.5 | 0.43
9 | Колос (Тарановка) | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 8.75 | 8.75 |  |  | 4.375 | 1.46 |  |  | 1.46
10 | Красносельская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 30.625 | 30.625 |  |  | 15.3125 | 1.11 |  | 1.08 | 0.03
11 | Майская (Тарановка) | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 38.8 | 38.8 |  |  | 19.4 | 1.53 |  | 1.76 | 0
12 | Рудненская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 31.25 | 20 |  |  | 12.1951 | 1.1 |  |  | 1.1
13 | Тарановка-35 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 52.8 | 52.8 |  |  | 26.4 | 1.18 |  | 1.35 | 0
14 | Тобольская | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 56.8 | 35.5 |  |  | 21.8462 | 1.08 |  |  | 1.08
| ИТОГО: |  | 41.5 | 57.8 | 0 | 0 | 99.3 |  |  |  |  | 20.7754
Аулиекольская гр. ПС Аулиекольского ЛПУ
1 | Москалевка | 110/35/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 23.3333 |  |  |  | 23.3333 | 4.83 |  |  | 4.83
2 | Целинная | 110/35/10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 20 | 12.6 |  |  | 7.7301 | 5.04 |  |  | 5.04
3 | Баганалы | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 19 | 7.6 |  |  | 5.4286 | 0.81 |  |  | 0.81
4 | Баймагамбетова | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 7 |  |  |  | 7 | 0.93 |  |  | 0.93
5 | Диевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 21.6 | 33.75 |  |  | 13.1707 | 1.06 |  |  | 1.06
6 | Казанбасы | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 14.375 |  |  |  | 14.375 | 1.37 |  |  | 1.37
7 | Комплекс | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 6.875 | 6.875 |  |  | 3.4375 | 1.49 |  |  | 1.49
8 | Косагал | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 6.875 | 6.875 |  |  | 3.4375 | 1.49 |  |  | 1.49
9 | Новонежинка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 50 | 20 |  |  | 14.2857 | 0.5 |  |  | 0.5
10 | Новоселовка | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 17 |  |  |  | 17 | 0.83 |  |  | 0.83
11 | Первомайская | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 15 | 6 |  |  | 4.2857 | 0.85 |  |  | 0.85
12 | Семиозерная | 35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 65.5556 | 65.5556 |  |  | 32.7778 | 2.17 |  |  | 2.17
13 | Тимофеевка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 17.5 | 11.2 |  |  | 6.8293 | 1.32 |  |  | 1.32
14 | Хладобойня | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 3.6 |  |  | 3.6 | 2.41 |  |  | 2.41
15 | Черниговка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 14.375 | 9.2 |  |  | 5.6098 | 1.37 |  |  | 1.37
16 | Юльевка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 18.125 | 11.6 |  |  | 7.0732 | 1.31 |  |  | 1.31
| ИТОГО: |  | 36 | 38.6 | 0 | 0 | 74.6 |  |  |  |  | 13.1635
Наурзумская гр. ПС Аулиекольского ЛПУ
1 | Семилетка | 110/35/10 | 1 | 6.3 |  |  | 7.3 | 13 | 2.0635 |  |  | 1.7808 | 0.87 |  |  | 0.87
2 | Сосновка | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 14 |  |  |  | 14 | 0.86 |  |  | 0.86
3 | Буревестник | 35/10 | 6.3 | 1 |  |  | 7.3 | 7.3016 | 46 |  |  | 6.3014 | 0.54 |  |  | 0.54
4 | Докучаевка | 35/10 | 4 | 6.3 |  |  | 10.3 | 25 | 15.873 |  |  | 9.7087 | 3 |  |  | 3
5 | Дамды | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 6 | 15 |  |  | 4.2857 | 0.85 |  |  | 0.85
6 | Кожа | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 4.4 | 11 |  |  | 3.1429 | 0.89 |  |  | 0.89
7 | Ушаково | 35/10 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 15.873 |  |  |  | 15.873 | 0.53 |  |  | 0.53
8 | Панфилова | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 2.4 | 6 |  |  | 1.7143 | 0.94 |  |  | 0.94
9 | Раздольная | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 8.125 | 13 |  |  | 5 | 0.87 |  |  | 0.87
10 | Шолаксай | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 12.5 | 12.5 |  |  | 6.25 | 1.4 |  |  | 1.4
| ИТОГО: |  | 23.63 | 19.2 | 0 | 0 | 42.83 |  |  |  |  | 68.0568
Октябрьский ЛПУ
1 | Айдарлинская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 23.125 | 14.8 |  |  | 9.0244 | 1.23 |  |  | 1.23
2 | Братская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 0.8 | 2 |  |  | 0.57143 | 0.98 |  |  | 0.98
3 | Герцена | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 8 | 8 |  |  | 4 | 0.92 |  |  | 0.92
4 | Жекеколь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 6.25 | 6.25 |  |  | 3.125 | 1.5 |  |  | 1.5
5 | Искра | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 21 | 21 |  |  | 10.5 | 0.79 |  |  | 0.79
6 | Ишимская | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 46 | 18.4 |  |  | 13.1429 | 0.54 |  |  | 0.54
7 | Кошевого | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 3.6 | 5.625 |  |  | 2.1951 | 1.51 |  |  | 1.51
8 | Октябрьская | 35/10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 37 | 59.2 |  |  | 22.7692 | 1.02 |  |  | 1.02
9 | Элеваторная | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 27 |  |  |  | 27 | 0.73 |  |  | 0.73
| ИТОГО: |  | 16.2 | 13.7 | 0 | 0 | 29.9 |  |  |  |  | 10.301
| ВСЕГО: |  | 1028.43 | 1049.3 | 52.1 | 26.3 | 2156.13 |  |  |  |  | 18.9474
| Кол-во тр-ров | 447 | 222 | 216 | 6 | 3
231