## Все ПС
Пропускная способность ПС ТОО "Межрегионэнерготранзит" за на ноябрь 2026 г.
Мощность, МВА
№ | Наименование ЛПУ | Напряжение | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4 | Суммар- ная мощность, МВА | Пропускная способность(из расчета наименьшего трансформатора), МВА
Костанайская гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Заречная | 220\110\35\10 | 125 |  | 25 | 10 | 160 | 125
2 | Озерная | 110\35\10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
3 | Садчиковка-110 | 110\35\10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 10
4 | Б-Романовка | 110\35\10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3
5 | Шеминовка | 110\10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
6 | Владимировка | 110\10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 6.3
7 | ОПХ | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
8 | Джамбул | 35\10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 2.5
9 | Казахстанец | 35\10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 2.5
10 | Александровка | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
11 | Каражары | 35\10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 4
12 | Мичурина | 35\10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
13 | Затоболовка | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
14 | Константиновка | 35\10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
15 | Белозерка | 35\10 | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 1.8
16 | Организатор | 35\10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
17 | Глазуновка | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
18 | Рязановка | 35\10 | 1 |  |  |  | 1 | 1
19 | Перцевка | 35\10\6 | 2.5 | 6.3 |  |  | 8.8 | 2.5
20 | Майколь | 35\10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
21 | Шишенка | 35\10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
22 | Ульяновка | 35\10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 4
| ИТОГО: |  | 208.2 | 85.1 | 25 | 10 | 328.3
Центральная гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Западная | 110/35/10 | 25 | 25 |  |  | 50 | 25
2 | Кр.Партизан | 110\35\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 16
3 | Кустанайская | 110\35\10 | 31.5 | 16 |  |  | 47.5 | 16
4 | Южная | 110\35\10 | 40 | 40 |  |  | 80 | 40
5 | Северная | 110\10 | 25 | 16 |  |  | 41 | 16
6 | Глубокий ввод | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 16
7 | Городская | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 16
8 | Юго-Западная | 110\10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 16
9 | Ждановка | 35\10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.6
10 | Прибрежная | 35\6 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
11 | Заводская | 35\10\6 | 16 | 16 | 6.3 | 6.3 | 44.6 | 16
12 | Западная | 35\10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
13 | Притобольская | 35\10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 6.3
14 | Гидроузел | 35\6 | 6.3 | 5.6 |  |  | 11.9 | 5.6
15 | КЖБИ | 35\6 | 7.5 | 10 |  |  | 17.5 | 7.5
16 | Дачная | 35\10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
| ИТОГО: |  | 238.3 | 215.2 | 6.3 | 6.3 | 466.1
Алтынсаринская гр. ПС Костанайского ЛПУ
1 | Лермонтова | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3
2 | Б. Чураковка | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
3 | Силантьевка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
4 | Щербаково | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
5 | Димитрова | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
6 | Докучаева | 35/10 | 4 | 1 |  |  | 5 | 1
7 | Маяковская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
8 | Новоалексеевка | 35/10 | 1.8 | 1.6 |  |  | 3.4 | 1.6
9 | Приозерная | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 | 1
10 | Свердловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
11 | Сосновый Бор | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
12 | Степная-35 | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
13 | Янушевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
14 | Пионерская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
| ИТОГО: |  | 30.6 | 39.7 | 0 | 0 | 70.3
Карабалыксий ЛПУ
1 | Приуральская | 220/110/10 | 2.5 | 125 |  |  | 127.5 | 125
2 | Есенколь | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3
3 | Комсомолец-110 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 16
4 | Михайловка | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 | 1.6 |  | 14.2 | 1.6
5 | Станционная | 110/35/10 | 2.5 | 6.3 |  |  | 8.8 | 2.5
6 | Урожайная-110 | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 16
7 | Смирновка | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 2.5
8 | Бурли | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
9 | Лесная(Есенк)-Карабалык | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
10 | Славянка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
11 | Босколь | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
12 | Кособа | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
13 | Надеждинка | 35/10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 2.5
14 | Наука | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
15 | Н-Троицкая | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
16 | Победа | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6
17 | Приречная | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
18 | Сарыколь | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6
19 | Тогузак | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 2.5
| ИТОГО: |  | 69 | 201.7 | 1.6 | 0 | 272.3
Федоровский ЛПУ
1 | Джаркуль | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
2 | Улькен-Барак | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
3 | Чеховка | 110/35/10 | 6.3 | 10 |  |  | 12.5 | 6.3
4 | Успеновка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
5 | Федоровка | 110/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
6 | Малороссийка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
7 | Мирная | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
8 | Байгора | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
9 | Вишневая | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
10 | Кенеральская | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 2.5
11 | Коржунколь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
12 | Новошумное | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
13 | Владыкинка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
14 | Костряковка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
15 | Курская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
16 | Пешковка | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 4
17 | Ч.Чандак | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
| ИТОГО: |  | 60.2 | 60.9 | 0 | 0 | 121.1
Мендыкаринский ЛПУ
1 | Аксуат | 110/35/10 | 10 |  | 1.6 |  | 11.6 | 1.6
2 | Боровская | 110/35/10 | 25 | 25 |  |  | 50 | 25
3 | Буденновка | 110/35/10 |  | 10 |  |  | 10 | 10
4 | Степановка | 110/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3
5 | Молодежная | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
6 | Узун-Агуш | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
7 | Борки | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
8 | Долбушка | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
9 | Каменск-Уральская | 35/10 | 1.6 | 1.8 |  |  | 3.4 | 1.6
10 | Харьковская | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
11 | Балыкты | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6
12 | Введенка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
13 | Красная Пресня | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
14 | Ломоносова | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
15 | Районная | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 4
16 | Тениз | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 | 1
17 | Павловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
18 | Воскресеновка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
| ИТОГО: |  | 62.8 | 60.3 | 1.6 | 0 | 124.7
Узункольский ЛПУ
1 | Ленинская | 220/110/35/10 |  |  | 16 | 10 | 26 | 10
2 | Киевская | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
3 | Чапаево | 35/10 |  |  | 1.6 |  | 1.6 | 1.6
4 | Калининская | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
5 | Карла Маркса | 35/10 |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6
6 | Арзамасская | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 1
7 | Россия | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
8 | Баумана | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
9 | Моховое | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
10 | Новопокровка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
11 | Пресногорьковка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
12 | Сибирка | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.6
13 | Суворово | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
14 | Троебратное | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.6
| ИТОГО: |  | 22.8 | 21.2 | 17.6 | 10 | 71.6
Сарыкольский ЛПУ
1 | Урицк | 110/35/10 | 16 | 16 |  |  | 32 | 16
2 | Транзитная | 110/35/10 |  | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.3
3 | Краснознаменская | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
4 | Косколь | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
5 | Барвиновка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
6 | Веселый Подол | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
7 | Комсомольская | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
8 | Краснодон | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
9 | Крыловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
10 | Ленинградская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
11 | Лесная (Сарык) | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
12 | Маяк | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.6
13 | Севастопольская | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
14 | Сорочинская | 35/10 |  | 4 |  |  | 4 | 4
15 | Тагильская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
16 | Тимирязева | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
17 | Урожайная-35 (Сарык) | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
| ИТОГО: |  | 42 | 52.1 | 0 | 0 | 94.1
Карасуский ЛПУ
1 | Восток | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
2 | Новопавловка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
3 | Святогорка | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 | 1
4 | Амангельдинская | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 1
5 | Баканская | 35/10 | 1.6 | 4 |  |  | 5.6 | 1.6
6 | Черняевка | 35/10 |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.8
7 | Карасу | 35/10 | 4 | 4 |  |  | 8 | 4
8 | Тюнтюгур | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
9 | Ильича | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
10 | Кара Мурза | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
11 | Колос (Карасу) | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
12 | Люблинка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
13 | Майская (Карасу) | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
14 | Убаганская | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 1
15 | Юбилейная | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
| ИТОГО: |  | 31.9 | 34.9 | 0 | 0 | 66.8
Житикаринский ЛПУ
1 | Мюктыколь | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
2 | Пригородная | 110/35/10 | 10 | 6.3 |  |  | 16.3 | 6.3
3 | Красноармейская | 110/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3
4 | Милютинка-110 | 110/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
5 | Тохтарово | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
6 | Степная-110 | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
7 | Волгоградская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
8 | Забеловка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
9 | Комсомольская-35-(Жит) | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 1
10 | Кусакан | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
11 | Милютинка-35 | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 1
12 | Тургеновка | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
13 | Хозрет | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
14 | Чайковская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
15 | Шевченковка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
| ИТОГО: |  | 43.5 | 32.6 | 0 | 0 | 76.1
Камыстинский ЛПУ
1 | Дружба | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
2 | Жаильма | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
3 | Камышное | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
4 | Фрунзе | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
5 | Талдыколь | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
6 | Клочкова | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
7 | Адаевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
8 | Алтынсарино | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
9 | Бестобе | 35/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
10 | Ворошиловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
11 | Красный Октябрь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
12 | Ливановка | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
13 | Сахаровка | 35/10 |  | 1 |  |  | 1 | 1
14 | Свободная | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
15 | Уркашская | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.6
| ИТОГО: |  | 52.2 | 47.6 | 0 | 0 | 99.8
Денисовский ЛПУ
1 | Аршалинская | 110/35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
2 | Орджоникидзе | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
3 | ПТФ | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
4 | Рыбопитомник | 110/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 2.5
5 | Покровская | 110/10 | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5
6 | Глебовка | 110/10 | 2.5 | 10 |  |  | 12.5 | 2.5
7 | Перелески | 110/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
8 | Приреченская | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
9 | Аятская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
10 | Баталинская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
11 | Комаровская | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
12 | Крымская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
13 | Некрасова | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
14 | Свердловка | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
15 | Тельмана | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
| ИТОГО: |  | 53.4 | 67.2 | 0 | 0 | 120.6
Тарановский ЛПУ
1 | Тарановка-110 | 110/35/10 | 10 | 10 |  |  | 20 | 10
2 | Новоильиновка | 110/35/10 | 10 | 16 |  |  | 26 | 10
3 | Смайловка | 110/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
4 | Максут-110 | 110/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
5 | Вачасова | 35/10 | 1 | 1.6 |  |  | 2.6 | 1
6 | Асенкритовка | 35/10 | 1.6 | 4 |  |  | 5.6 | 1.6
7 | Береговая | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
8 | Елизаветинка | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 2.5
9 | Колос (Тарановка) | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
10 | Красносельская | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
11 | Майская (Тарановка) | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
12 | Рудненская | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
13 | Тарановка-35 | 35/10 | 2.5 | 2.5 |  |  | 5 | 2.5
14 | Тобольская | 35/10 | 2.5 | 4 |  |  | 6.5 | 2.5
| ИТОГО: |  | 42.4 | 57.8 | 0 | 0 | 100.2
Аулиекольская гр. ПС Аулиекольского ЛПУ
1 | Москалевка | 110/35/10 | 6.3 |  |  |  | 6.3 | 6.3
2 | Целинная | 110/35/10 | 6.3 | 10 |  |  | 16.3 | 6.3
3 | Баганалы | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
4 | Баймагамбетова | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 1
5 | Диевка | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
6 | Казанбасы | 35/10 | 1.6 |  |  |  | 1.6 | 1.6
7 | Комплекс | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
8 | Косагал | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
9 | Новонежинка | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
10 | Новоселовка | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 1
11 | Первомайская | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
12 | Семиозерная | 35/10 | 6.3 | 6.3 |  |  | 12.6 | 6.3
13 | Тимофеевка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
14 | Хладобойня | 35/10 |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 2.5
15 | Черниговка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
16 | Юльевка | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
| ИТОГО: |  | 36 | 38.6 | 0 | 0 | 74.6
Наурзумская гр. ПС Аулиекольского ЛПУ
1 | Семилетка | 110/35/10 | 1 | 6.3 |  |  | 7.3 | 1
2 | Сосновка | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 1
3 | Буревестник | 35/10 | 6.3 | 1 |  |  | 7.3 | 1
4 | Докучаевка | 35/10 | 4 | 6.3 |  |  | 10.3 | 4
5 | Дамды | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
6 | Кожа | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
7 | Ушаково | 35/10 | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0.63
8 | Панфилова | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
9 | Раздольная | 35/10 | 1.6 | 1 |  |  | 2.6 | 1
10 | Шолаксай | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
| ИТОГО: |  | 23.63 | 19.2 | 0 | 0 | 42.83
Октябрьский ЛПУ
1 | Айдарлинская | 35/10 | 1.6 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.6
2 | Братская | 35/10 | 2.5 | 1 |  |  | 3.5 | 1
3 | Герцена | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
4 | Жекеколь | 35/10 | 1.6 | 1.6 |  |  | 3.2 | 1.6
5 | Искра | 35/10 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1
6 | Ишимская | 35/10 | 1 | 2.5 |  |  | 3.5 | 1
7 | Кошевого | 35/10 | 2.5 | 1.6 |  |  | 4.1 | 1.6
8 | Октябрьская | 35/10 | 4 | 2.5 |  |  | 6.5 | 2.5
9 | Элеваторная | 35/10 | 1 |  |  |  | 1 | 1
| ИТОГО: |  | 16.2 | 13.7 | 0 | 0 | 29.9
| ВСЕГО: |  | 1029.33 | 1047.8 | 52.1 | 26.3 | 2155.53
| Кол-во тр-ров | 447 | 222 | 216 | 6 | 3
246